## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 27/08/2025 18:55:30 | 775.27 | 0 | 0 | 0 | 515.8 | 0.66 | 0 | 1067 | 1066.4 | 0 | 402507 | 0 | 49.99 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 57.5 | 14.82 | 12.55 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.01 | 25.3 | 24.5
155 | 27/08/2025 18:50:30 | 773.37 | 0 | 0 | 0 | 740.5 | 0.72 | 0.53 | 1067 | 1066.4 | 0 | 402507 | 0 | 50 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 58.1 | 14.82 | 12.55 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.01 | 25.3 | 24.6
154 | 27/08/2025 18:45:30 | 776.4 | 0 | 0 | 0 | 806.2 | 0.03 | 0.78 | 1067 | 1066.4 | 0 | 402507 | 0 | 50.04 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 58.9 | 14.82 | 12.55 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.01 | 25.4 | 24.7
153 | 27/08/2025 18:40:30 | 776.6 | 0 | 0 | 0 | 832.1 | 0.81 | 0.67 | 1067 | 1066.4 | 0 | 402507 | 0 | 50 | -0.83 | 3.01 | 0 | 0 | 59.4 | 14.82 | 12.55 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.01 | 25.4 | 24.8
152 | 27/08/2025 18:35:30 | 778.37 | 0 | 0 | 0.59 | 1022.2 | 1.23 | 1.26 | 1067 | 1066.3 | 1 | 402507 | 46.97 | 50.02 | 0.98 | 3.01 | 0 | 1.1 | 59.7 | 14.82 | 12.55 | 0 | 2.83 | - | 3.09 | 3.42 | 88.01 | 25.5 | 25
151 | 27/08/2025 18:30:30 | 776.73 | 0 | 0 | 1.96 | 1037.4 | 1.93 | 2 | 1066 | 1066.2 | 0 | 402506 | 98.05 | 49.98 | -0.84 | 3.01 | 0.01 | 2.78 | 59.8 | 14.81 | 12.54 | 0 | 2.83 | - | 7.84 | 3.42 | 87.92 | 25.7 | 25.2
150 | 27/08/2025 18:25:30 | 776.1 | 0 | 0 | 3.16 | 1030.2 | 3.13 | 3.22 | 1066 | 1066 | 0 | 402506 | 98.05 | 49.89 | 0.96 | 3.01 | 0.01 | 5.77 | 59.7 | 14.81 | 12.54 | 0 | 2.83 | - | 16.28 | 3.42 | 87.95 | 25.7 | 25.5
149 | 27/08/2025 18:20:30 | 778.63 | 13 | 4.33 | 5.46 | 1041 | 5.69 | 5.92 | 1066 | 1065.7 | 1 | 402506 | 92.23 | 50.05 | 0 | 3.01 | 0.02 | 8.15 | 59.7 | 14.81 | 12.54 | 0 | 2.83 | - | 23 | 3.42 | 88 | 25.8 | 25.8
148 | 27/08/2025 18:15:30 | 776.97 | 0 | 0 | 8.71 | 1055.4 | 8.45 | 8.92 | 1065 | 1065.1 | 1 | 402505 | 97.68 | 50.03 | -0.99 | 3.01 | 0.02 | 11.71 | 59.5 | 14.79 | 12.53 | 0 | 2.83 | - | 33.05 | 3.42 | 87.97 | 25.9 | 26.1
147 | 27/08/2025 18:10:30 | 778.23 | 0 | 0 | 11.96 | 1069.2 | 11.53 | 12.33 | 1064 | 1064.2 | 1 | 402504 | 97 | 49.92 | 1 | 3 | 0.03 | 15.65 | 58.9 | 14.78 | 12.52 | 5 | 2.83 | - | 44.19 | 3.41 | 87.99 | 26 | 26.5
146 | 27/08/2025 18:05:30 | 782.03 | 0 | 0 | 16.32 | 1082.5 | 14.87 | 16.09 | 1063 | 1063.1 | 1 | 402503 | 101.42 | 50.02 | -0.99 | 3 | 0.05 | 20.09 | 58 | 14.76 | 12.5 | 23 | 2.82 | - | 56.71 | 3.41 | 88.01 | 26.2 | 26.8
145 | 27/08/2025 18:00:30 | 783.63 | 0 | 0 | 16.91 | 1085.1 | 15.89 | 17.25 | 1062 | 1061.7 | 2 | 402502 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 3 | 0.05 | 20.94 | 56.5 | 14.75 | 12.49 | 38 | 2.82 | - | 59.12 | 3.4 | 88.06 | 26.1 | 27
144 | 27/08/2025 17:55:30 | 779.43 | 0 | 0 | 21.02 | 1111.1 | 19.62 | 21.8 | 1060 | 1059.9 | 1 | 402500 | 96.44 | 49.96 | 0.99 | 2.99 | 0.06 | 28.67 | 59 | 14.72 | 12.47 | 95 | 2.82 | - | 80.94 | 3.4 | 88.02 | 26.2 | 27.2
143 | 27/08/2025 17:50:30 | 780.03 | 0 | 0 | 20.67 | 1081 | 19.5 | 21.08 | 1059 | 1058.4 | 2 | 402499 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.99 | 0.06 | 25.71 | 57.5 | 14.71 | 12.46 | 43 | 2.81 | - | 72.59 | 3.39 | 88.09 | 26.2 | 27.4
142 | 27/08/2025 17:45:30 | 782.03 | 0 | 0 | 24.26 | 1094.3 | 22.55 | 24.67 | 1057 | 1056.5 | 2 | 402497 | 98.33 | 49.93 | -0.99 | 2.98 | 0.07 | 29.32 | 59.5 | 14.68 | 12.43 | 51 | 2.81 | - | 82.79 | 3.39 | 88.11 | 26.2 | 27.6
141 | 27/08/2025 17:40:30 | 785 | 0 | 0 | 22.38 | 1083.9 | 20.55 | 22.27 | 1055 | 1054.5 | 2 | 402495 | 100.49 | 49.95 | -0.99 | 2.98 | 0.06 | 27.07 | 57 | 14.65 | 12.41 | 43 | 2.8 | - | 76.42 | 3.38 | 88.12 | 26.2 | 28
140 | 27/08/2025 17:35:30 | 786.03 | 0 | 0 | 22.47 | 1089.1 | 20.86 | 22.72 | 1053 | 1052.7 | 3 | 402493 | 98.91 | 49.96 | 0.99 | 2.97 | 0.06 | 27.49 | 59.5 | 14.63 | 12.39 | 44 | 2.8 | - | 77.61 | 3.37 | 88.11 | 26.6 | 29
139 | 27/08/2025 17:30:30 | 791.4 | 0 | 0 | 39.05 | 1117.8 | 35.63 | 39.83 | 1050 | 1050.2 | 3 | 402490 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.96 | 0.11 | 45.21 | 57.2 | 14.58 | 12.35 | 128 | 2.79 | - | 127.65 | 3.37 | 88.07 | 26.9 | 29.8
138 | 27/08/2025 17:25:30 | 788.3 | 0 | 0 | 39.9 | 1117.8 | 36.41 | 40.7 | 1047 | 1046.7 | 4 | 402487 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 2.96 | 0.11 | 44.88 | 58 | 14.54 | 12.32 | 125 | 2.78 | - | 126.71 | 3.36 | 88.11 | 27.1 | 30.2
137 | 27/08/2025 17:20:30 | 789.9 | 0 | 0 | 47.08 | 1136.3 | 42.26 | 48.02 | 1043 | 1043.2 | 4 | 402483 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.94 | 0.13 | 53.85 | 59.7 | 14.49 | 12.27 | 173 | 2.77 | - | 152.02 | 3.34 | 88.08 | 27.1 | 30.5
136 | 27/08/2025 17:15:30 | 792.43 | 0 | 0 | 56.14 | 1137.3 | 49.45 | 56.23 | 1039 | 1038.5 | 4 | 402479 | 99.83 | 49.95 | -0.99 | 2.93 | 0.16 | 63.63 | 57.9 | 14.43 | 12.22 | 207 | 2.75 | - | 179.63 | 3.33 | 88.14 | 27 | 30.2
135 | 27/08/2025 17:10:30 | 790.3 | 0 | 0 | 46.82 | 1111.5 | 42.97 | 47.76 | 1035 | 1034.3 | 5 | 402475 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.92 | 0.13 | 55.18 | 58.2 | 14.37 | 12.18 | 142 | 2.74 | - | 155.79 | 3.31 | 88.17 | 27.1 | 30.5
134 | 27/08/2025 17:05:30 | 789.87 | 0 | 0 | 56.05 | 1130.3 | 49.46 | 55.9 | 1030 | 1029.7 | 4 | 402470 | 100.27 | 50.03 | -0.99 | 2.91 | 0.16 | 58.15 | 58 | 14.31 | 12.12 | 145 | 2.72 | - | 164.17 | 3.3 | 88.15 | 26.8 | 30.1
133 | 27/08/2025 17:00:30 | 782.2 | 0 | 0 | 42.38 | 1109.5 | 38.96 | 43.23 | 1026 | 1025.9 | 3 | 402466 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.9 | 0.12 | 49.58 | 60 | 14.25 | 12.07 | 102 | 2.71 | - | 139.98 | 3.29 | 88.12 | 26.9 | 30.5
132 | 27/08/2025 16:55:30 | 781.5 | 0 | 0 | 41.44 | 1097.8 | 38.5 | 42.27 | 1023 | 1022.4 | 4 | 402463 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.89 | 0.12 | 48.37 | 59.1 | 14.21 | 12.03 | 98 | 2.7 | - | 136.56 | 3.27 | 88.19 | 27.2 | 31.1
131 | 27/08/2025 16:50:30 | 784.43 | 0 | 0 | 49.9 | 1098.4 | 45.47 | 49.95 | 1019 | 1018.9 | 4 | 402459 | 99.91 | 50.04 | 0.99 | 2.88 | 0.14 | 57.9 | 58.3 | 14.15 | 11.99 | 120 | 2.7 | - | 163.46 | 3.26 | 88.17 | 27.4 | 32.2
130 | 27/08/2025 16:45:30 | 779.5 | 0 | 0 | 43.92 | 1105.7 | 40.52 | 44.8 | 1015 | 1014.7 | 4 | 402455 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.87 | 0.12 | 50.84 | 59.9 | 14.1 | 11.94 | 92 | 2.69 | - | 143.52 | 3.25 | 88.17 | 27.9 | 33.3
129 | 27/08/2025 16:40:30 | 784.53 | 148.5 | 49.5 | 63.31 | 1091.4 | 58.03 | 63.33 | 1011 | 1010.4 | 8 | 402451 | 99.97 | 50.07 | 0.99 | 2.85 | 0.18 | 72.63 | 58.5 | 14.04 | 11.89 | 165 | 2.68 | - | 205.06 | 3.24 | 88.21 | 28.3 | 34.6
128 | 27/08/2025 16:35:30 | 790.13 | 0 | 0 | 111.85 | 1121.3 | 99.34 | 111.39 | 1003 | 1002.8 | 9 | 402443 | 100.41 | 50.06 | -0.99 | 2.83 | 0.32 | 126.55 | 57.6 | 13.93 | 11.8 | 344 | 2.65 | - | 357.28 | 3.21 | 88.19 | 28.2 | 34.5
127 | 27/08/2025 16:30:30 | 789.23 | 0 | 0 | 79.38 | 1107 | 73.14 | 80.97 | 994 | 994.2 | 6 | 402434 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.81 | 0.22 | 89.46 | 58.7 | 13.81 | 11.69 | 231 | 2.63 | - | 252.56 | 3.18 | 88.14 | 28.1 | 34.1
126 | 27/08/2025 16:25:30 | 789.6 | 0 | 0 | 81.09 | 1096.8 | 75.41 | 82.71 | 988 | 987.9 | 9 | 402428 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.79 | 0.23 | 91.48 | 59 | 13.72 | 11.62 | 235 | 2.61 | - | 258.28 | 3.16 | 88.16 | 28.2 | 35
125 | 27/08/2025 16:20:30 | 789.1 | 0 | 0 | 80.66 | 1102.3 | 74.64 | 82.27 | 979 | 978.8 | 8 | 402419 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.76 | 0.23 | 89.92 | 59.9 | 13.6 | 11.52 | 226 | 2.59 | - | 253.88 | 3.14 | 88.14 | 28.1 | 35.1
124 | 27/08/2025 16:15:30 | 782.4 | 0 | 0 | 100.74 | 1110.6 | 90.88 | 100.94 | 971 | 971 | 8 | 402411 | 99.81 | 49.97 | -0.99 | 2.74 | 0.28 | 112.95 | 59.1 | 13.49 | 11.42 | 293 | 2.56 | - | 318.9 | 3.11 | 88.09 | 28.3 | 35.5
123 | 27/08/2025 16:10:30 | 788.6 | 0 | 0 | 93.48 | 1116.5 | 83.85 | 93.61 | 963 | 962.3 | 9 | 402403 | 99.86 | 50.06 | -0.99 | 2.72 | 0.26 | 104.61 | 59.6 | 13.38 | 11.33 | 272 | 2.54 | - | 295.33 | 3.08 | 88.16 | 28.3 | 35.8
122 | 27/08/2025 16:05:30 | 794.43 | 0 | 0 | 108.09 | 1106.3 | 97.63 | 108 | 954 | 953.3 | 8 | 402394 | 100.08 | 50.09 | -0.99 | 2.69 | 0.31 | 117.78 | 59.2 | 13.25 | 11.22 | 295 | 2.51 | - | 332.52 | 3.05 | 88.16 | 28.2 | 35.1
121 | 27/08/2025 16:00:30 | 785.73 | 0 | 0 | 84.85 | 1110.4 | 77.94 | 86.55 | 946 | 945.3 | 7 | 402386 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.67 | 0.24 | 94.92 | 58.6 | 13.14 | 11.13 | 241 | 2.49 | - | 267.98 | 3.03 | 88.15 | 28.2 | 34.9
120 | 27/08/2025 15:55:30 | 782.43 | 0 | 0 | 94.07 | 1110.2 | 84.47 | 93.78 | 939 | 938.3 | 10 | 402379 | 100.3 | 49.94 | -0.99 | 2.65 | 0.27 | 105.47 | 60.1 | 13.04 | 11.05 | 272 | 2.47 | - | 297.76 | 3.01 | 88.16 | 28.4 | 35.8
119 | 27/08/2025 15:50:30 | 790.2 | 0 | 0 | 153.63 | 1115.5 | 140.48 | 156.7 | 929 | 928.9 | 10 | 402369 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.62 | 0.43 | 180.66 | 59.3 | 12.9 | 10.93 | 474 | 2.44 | - | 510.06 | 2.98 | 88.1 | 28.2 | 35.5
118 | 27/08/2025 15:45:30 | 792.5 | 0 | 0 | 101.51 | 1107.2 | 91.73 | 101.57 | 919 | 918.9 | 10 | 402359 | 99.94 | 50.01 | -0.99 | 2.59 | 0.29 | 114.29 | 57.8 | 12.76 | 10.81 | 299 | 2.41 | - | 322.67 | 2.95 | 88.07 | 28.2 | 35.3
117 | 27/08/2025 15:40:30 | 792.07 | 0 | 0 | 112.1 | 1124 | 101.73 | 114.34 | 909 | 909.1 | 7 | 402349 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.57 | 0.32 | 127.48 | 58.8 | 12.63 | 10.69 | 322 | 2.38 | - | 359.92 | 2.91 | 88.04 | 28 | 34.6
116 | 27/08/2025 15:35:30 | 789.4 | 0 | 0 | 86.04 | 1111.8 | 77.21 | 85.84 | 902 | 901.8 | 8 | 402342 | 100.24 | 50 | 0.99 | 2.55 | 0.24 | 97.34 | 57.4 | 12.53 | 10.61 | 249 | 2.36 | - | 274.81 | 2.89 | 88.06 | 28 | 35.3
115 | 27/08/2025 15:30:30 | 791.77 | 0 | 0 | 103.13 | 1112.2 | 91.61 | 101.89 | 894 | 893.8 | 10 | 402334 | 101.22 | 49.99 | -0.99 | 2.52 | 0.29 | 113.72 | 57.4 | 12.42 | 10.52 | 282 | 2.34 | - | 321.07 | 2.87 | 88.07 | 28.1 | 35.8
114 | 27/08/2025 15:25:30 | 794.87 | 0 | 0 | 114.16 | 1116.5 | 102.15 | 114.05 | 884 | 884.2 | 8 | 402324 | 100.09 | 49.91 | 0.99 | 2.5 | 0.32 | 127.75 | 60.1 | 12.28 | 10.4 | 307 | 2.31 | - | 360.67 | 2.84 | 88 | 28 | 35.3
113 | 27/08/2025 15:20:30 | 793.5 | 0 | 0 | 103.22 | 1115.7 | 92.01 | 102.65 | 876 | 875.6 | 8 | 402316 | 100.55 | 49.82 | 0.99 | 2.47 | 0.29 | 116.1 | 58.2 | 12.17 | 10.3 | 273 | 2.29 | - | 327.78 | 2.81 | 88.04 | 27.8 | 35
112 | 27/08/2025 15:15:30 | 784.87 | 0 | 0 | 88.61 | 1115.3 | 79.13 | 88.25 | 868 | 867.7 | 7 | 402308 | 100.4 | 49.78 | 0.99 | 2.45 | 0.25 | 99.38 | 57.6 | 12.06 | 10.21 | 224 | 2.27 | - | 280.59 | 2.78 | 88.06 | 27.9 | 35.3
111 | 27/08/2025 15:10:30 | 783.63 | 0 | 0 | 85.27 | 1102.3 | 76.94 | 84.81 | 861 | 860.7 | 8 | 402301 | 100.54 | 49.78 | 0.99 | 2.43 | 0.24 | 96.44 | 58.5 | 11.96 | 10.13 | 208 | 2.25 | - | 272.26 | 2.76 | 88.04 | 27.8 | 35.9
110 | 27/08/2025 15:05:30 | 784.87 | 0 | 0 | 94.16 | 1105.3 | 84.41 | 93.3 | 853 | 852.8 | 8 | 402293 | 100.92 | 49.89 | -0.99 | 2.41 | 0.27 | 105.68 | 58 | 11.85 | 10.03 | 234 | 2.23 | - | 298.36 | 2.74 | 88.02 | 28.1 | 37
109 | 27/08/2025 15:00:30 | 781.93 | 0 | 0 | 109.37 | 1090.7 | 99.52 | 108.55 | 845 | 844.9 | 9 | 402285 | 100.76 | 49.74 | 0.99 | 2.39 | 0.31 | 123.3 | 57.8 | 11.74 | 9.94 | 280 | 2.21 | - | 348.11 | 2.71 | 88.03 | 28.2 | 37.4
108 | 27/08/2025 14:55:30 | 780.2 | 0 | 0 | 115.35 | 1102.9 | 106.68 | 117.66 | 836 | 835.5 | 10 | 402276 | 98.04 | 49.73 | 0.99 | 2.36 | 0.33 | 129.67 | 59.6 | 11.61 | 9.83 | 295 | 2.19 | - | 366.1 | 2.68 | 88.07 | 28.1 | 37.6
107 | 27/08/2025 14:50:30 | 782.1 | 0 | 0 | 125.78 | 1103.4 | 116.27 | 128.29 | 826 | 825.4 | 11 | 402266 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.33 | 0.36 | 140.84 | 58.8 | 11.47 | 9.72 | 327 | 2.16 | - | 397.63 | 2.65 | 88.03 | 28.2 | 37.2
106 | 27/08/2025 14:45:30 | 783.93 | 0 | 0 | 127.23 | 1103.2 | 117.63 | 129.77 | 815 | 814.6 | 9 | 402255 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.3 | 0.36 | 142.8 | 57.9 | 11.32 | 9.59 | 339 | 2.13 | - | 403.17 | 2.62 | 87.99 | 28.1 | 36.8
105 | 27/08/2025 14:40:30 | 781.17 | 0 | 0 | 80.4 | 1102.2 | 74.4 | 82.01 | 806 | 805.4 | 7 | 402246 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.28 | 0.23 | 90.93 | 57.5 | 11.19 | 9.48 | 199 | 2.11 | - | 256.71 | 2.59 | 88.03 | 28.1 | 37.4
104 | 27/08/2025 14:35:30 | 780.7 | 0 | 0 | 91.77 | 1091 | 83.25 | 90.82 | 799 | 798.5 | 10 | 402239 | 101.04 | 49.9 | -0.99 | 2.26 | 0.26 | 103.54 | 58.6 | 11.1 | 9.4 | 239 | 2.09 | - | 292.33 | 2.56 | 88.01 | 28.5 | 40.7
103 | 27/08/2025 14:30:30 | 785.83 | 0 | 0 | 135.69 | 1080.1 | 125.01 | 135.03 | 789 | 788.9 | 13 | 402229 | 100.49 | 49.94 | -0.99 | 2.23 | 0.38 | 152.92 | 60.5 | 10.96 | 9.28 | 390 | 2.07 | - | 431.72 | 2.53 | 87.94 | 29.3 | 45
102 | 27/08/2025 14:25:30 | 793.87 | 0 | 0 | 270.53 | 1068.4 | 258.27 | 275.94 | 776 | 775.4 | 24 | 402216 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.19 | 0.76 | 221.53 | 69.6 | 10.78 | 9.13 | 564 | 2.03 | - | 625.43 | 2.49 | 87.99 | 29.5 | 49.5
101 | 27/08/2025 14:20:30 | 794.7 | 0 | 0 | 316.41 | 1084.5 | 297.59 | 322.74 | 752 | 751.7 | 20 | 402192 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 2.12 | 0.89 | 364.06 | 74.5 | 10.44 | 8.85 | 933 | 1.96 | - | 1027.83 | 2.42 | 87.88 | 29.1 | 48.7
100 | 27/08/2025 14:15:30 | 792.87 | 0 | 0 | 295.22 | 1070.5 | 281.29 | 301.12 | 732 | 732 | 25 | 402172 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.07 | 0.83 | 335.45 | 81.8 | 10.17 | 8.61 | 887 | 1.9 | - | 947.07 | 2.35 | 87.94 | 29 | 49.4
99 | 27/08/2025 14:10:30 | 791.9 | 0 | 0 | 308.47 | 1077.6 | 285.53 | 307.69 | 707 | 706.5 | 24 | 402147 | 100.26 | 49.88 | -0.99 | 2 | 0.87 | 386.28 | 83.9 | 9.82 | 8.32 | 996 | 1.82 | - | 1090.58 | 2.27 | 88.01 | 28.9 | 48.4
98 | 27/08/2025 14:05:30 | 793.63 | 0 | 0 | 334.79 | 1076.9 | 309.51 | 333.31 | 683 | 682.9 | 20 | 402123 | 100.44 | 49.93 | -0.99 | 1.93 | 0.95 | 373.97 | 81 | 9.49 | 8.03 | 948 | 1.75 | - | 1055.83 | 2.19 | 87.97 | 28.7 | 46.5
97 | 27/08/2025 14:00:30 | 796.3 | 0 | 0 | 348.37 | 1130.8 | 314.07 | 355.16 | 663 | 662.9 | 24 | 402103 | 98.09 | 49.98 | -0.99 | 1.87 | 0.98 | 405.91 | 88.1 | 9.21 | 7.8 | 1068 | 1.7 | - | 1146 | 2.13 | 87.92 | 28.7 | 46
96 | 27/08/2025 13:55:30 | 792.2 | 0 | 0 | 297.19 | 1079.3 | 280.86 | 303.13 | 639 | 639.1 | 17 | 402079 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.8 | 0.84 | 337.14 | 73.1 | 8.88 | 7.52 | 864 | 1.62 | - | 951.84 | 2.04 | 88.3 | 27.8 | 42.2
95 | 27/08/2025 13:50:30 | 800 | 0 | 0 | 148.85 | 1088.6 | 136.03 | 148.08 | 622 | 621.5 | 15 | 402062 | 100.52 | 49.96 | -0.99 | 1.76 | 0.42 | 165.54 | 60 | 8.64 | 7.32 | 415 | 1.57 | - | 467.36 | 1.99 | 88.24 | 27.8 | 42
94 | 27/08/2025 13:45:30 | 803.33 | 0 | 0 | 241.47 | 1101.8 | 218.51 | 240.76 | 607 | 607.1 | 23 | 402047 | 100.29 | 49.91 | -0.99 | 1.71 | 0.68 | 269.47 | 71.2 | 8.43 | 7.14 | 689 | 1.53 | - | 760.78 | 1.94 | 88.15 | 27.7 | 43.1
93 | 27/08/2025 13:40:30 | 799.83 | 0 | 0 | 204.39 | 1103.5 | 188.92 | 208.48 | 584 | 583.3 | 16 | 402024 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.65 | 0.58 | 230.35 | 61.7 | 8.11 | 6.87 | 581 | 1.46 | - | 650.33 | 1.87 | 88.17 | 27.4 | 39.1
92 | 27/08/2025 13:35:30 | 796.17 | 0 | 0 | 171.24 | 1111.6 | 157.13 | 174.66 | 568 | 567.6 | 13 | 402008 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.6 | 0.48 | 192.16 | 59.3 | 7.89 | 6.68 | 486 | 1.42 | - | 542.51 | 1.82 | 88.11 | 27.5 | 37.8
91 | 27/08/2025 13:30:30 | 788.83 | 0 | 0 | 168.42 | 1127 | 149.24 | 168.19 | 555 | 554.5 | 13 | 401995 | 100.13 | 49.97 | -0.99 | 1.57 | 0.48 | 195.47 | 59.6 | 7.71 | 6.53 | 489 | 1.38 | - | 551.87 | 1.78 | 88.13 | 27.3 | 35.9
90 | 27/08/2025 13:25:30 | 785.1 | 0 | 0 | 94.59 | 1116.8 | 84.75 | 94.65 | 542 | 541.7 | 8 | 401982 | 99.94 | 49.95 | 0.99 | 1.53 | 0.27 | 105.34 | 59.1 | 7.53 | 6.38 | 242 | 1.34 | - | 297.41 | 1.74 | 88.09 | 27 | 33.2
89 | 27/08/2025 13:20:30 | 781.57 | 0 | 0 | 85.27 | 1118.1 | 77.79 | 86.97 | 534 | 533.3 | 5 | 401974 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.51 | 0.24 | 98.47 | 60 | 7.42 | 6.28 | 199 | 1.32 | - | 278.01 | 1.71 | 88.11 | 26.9 | 32.1
88 | 27/08/2025 13:15:30 | 779.07 | 0 | 0 | 43.92 | 1091.4 | 39.5 | 43.12 | 529 | 528.6 | 5 | 401969 | 101.87 | 49.99 | 0.99 | 1.49 | 0.12 | 50.74 | 59.5 | 7.35 | 6.22 | 83 | 1.31 | - | 143.26 | 1.69 | 88.11 | 27.5 | 34.4
87 | 27/08/2025 13:10:30 | 787.37 | 0 | 0 | 92.19 | 1095 | 83.77 | 91.73 | 524 | 523.8 | 8 | 401964 | 100.5 | 49.89 | 0.99 | 1.48 | 0.26 | 100.29 | 57.9 | 7.28 | 6.16 | 213 | 1.3 | - | 283.15 | 1.68 | 88.06 | 28.3 | 37.9
86 | 27/08/2025 13:05:30 | 784.83 | 0 | 0 | 114.07 | 1087.6 | 106.98 | 116.35 | 516 | 515.6 | 12 | 401956 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.46 | 0.32 | 125.83 | 57.6 | 7.17 | 6.07 | 289 | 1.28 | - | 355.25 | 1.65 | 88.08 | 28.7 | 40.6
85 | 27/08/2025 13:00:30 | 790.43 | 0 | 0 | 138.59 | 1077.4 | 127.95 | 137.85 | 504 | 503.9 | 16 | 401944 | 100.54 | 50.08 | 0.99 | 1.42 | 0.39 | 152.32 | 58.3 | 7 | 5.93 | 382 | 1.25 | - | 430.04 | 1.62 | 87.94 | 29 | 43.5
84 | 27/08/2025 12:55:30 | 794.83 | 0 | 0 | 264.37 | 1081.1 | 244.02 | 263.81 | 488 | 487.7 | 20 | 401928 | 100.21 | 50.03 | -0.99 | 1.38 | 0.75 | 284.67 | 68.1 | 6.78 | 5.74 | 729 | 1.21 | - | 803.7 | 1.57 | 87.87 | 28.9 | 44.9
83 | 27/08/2025 12:50:30 | 789.07 | 0 | 0 | 192.94 | 1080.8 | 182.09 | 196.8 | 468 | 467.9 | 17 | 401908 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.32 | 0.54 | 216.86 | 62.7 | 6.5 | 5.51 | 552 | 1.15 | - | 612.25 | 1.5 | 87.85 | 28.6 | 44
82 | 27/08/2025 12:45:30 | 789.83 | 0 | 0 | 199.09 | 1104.2 | 179.65 | 198.37 | 451 | 450.6 | 17 | 401891 | 100.36 | 49.98 | -0.99 | 1.27 | 0.56 | 219.7 | 62.9 | 6.26 | 5.31 | 557 | 1.1 | - | 620.26 | 1.45 | 87.81 | 28.4 | 43.6
81 | 27/08/2025 12:40:30 | 789.8 | 0 | 0 | 186.1 | 1092.9 | 170 | 185.8 | 434 | 433.3 | 18 | 401874 | 100.16 | 49.95 | 0.99 | 1.23 | 0.53 | 205.76 | 62.2 | 6.03 | 5.11 | 521 | 1.05 | - | 580.92 | 1.39 | 87.96 | 28.2 | 43.2
80 | 27/08/2025 12:35:30 | 793.6 | 0 | 0 | 234.13 | 1079.2 | 215.62 | 232.69 | 416 | 415.3 | 17 | 401856 | 100.62 | 49.95 | 1 | 1.17 | 0.66 | 260.01 | 64.6 | 5.78 | 4.89 | 637 | 1 | - | 734.08 | 1.34 | 87.91 | 28 | 43.1
79 | 27/08/2025 12:30:30 | 796.7 | 0 | 0 | 215.07 | 1093.1 | 200.69 | 219.37 | 399 | 398.7 | 19 | 401839 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.13 | 0.61 | 243 | 63 | 5.54 | 4.69 | 620 | 0.95 | - | 686.06 | 1.28 | 87.8 | 28.2 | 43
78 | 27/08/2025 12:25:30 | 798.2 | 0 | 0 | 226.78 | 1091.1 | 212 | 231.31 | 380 | 379.8 | 20 | 401820 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.07 | 0.64 | 259.86 | 64.6 | 5.28 | 4.47 | 655 | 0.9 | - | 733.66 | 1.22 | 87.58 | 27.8 | 41
77 | 27/08/2025 12:20:30 | 794.77 | 0 | 0 | 218.4 | 1120.4 | 198.83 | 222.77 | 360 | 360.1 | 12 | 401800 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.02 | 0.62 | 244.73 | 62.5 | 5 | 4.23 | 598 | 0.84 | - | 690.95 | 1.16 | 87.39 | 27 | 36.3
76 | 27/08/2025 12:15:30 | 786.07 | 0 | 0 | 98.26 | 1119.3 | 89.54 | 100.22 | 348 | 347.4 | 9 | 401788 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.98 | 0.28 | 111.75 | 59.4 | 4.83 | 4.09 | 256 | 0.81 | - | 315.51 | 1.12 | 87.64 | 26.8 | 34.8
75 | 27/08/2025 12:10:30 | 787.77 | 0 | 0 | 127.31 | 1124.2 | 113.05 | 127.09 | 339 | 338.4 | 9 | 401779 | 100.17 | 49.97 | -0.99 | 0.96 | 0.36 | 141.71 | 57.6 | 4.71 | 3.99 | 311 | 0.78 | - | 400.07 | 1.09 | 87.65 | 26.7 | 34.2
74 | 27/08/2025 12:05:30 | 783.2 | 0 | 0 | 70.58 | 1103.6 | 64.3 | 70.96 | 330 | 329.9 | 7 | 401770 | 99.46 | 49.96 | -0.99 | 0.93 | 0.2 | 79.48 | 57.1 | 4.58 | 3.88 | 159 | 0.76 | - | 224.4 | 1.07 | 87.4 | 26.7 | 34.7
73 | 27/08/2025 12:00:30 | 786.07 | 0 | 0 | 112.45 | 1117.6 | 102.63 | 114.7 | 323 | 322.9 | 11 | 401763 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.91 | 0.32 | 123.65 | 60.1 | 4.49 | 3.8 | 268 | 0.75 | - | 349.1 | 1.04 | 87.35 | 26.9 | 35.6
72 | 27/08/2025 11:55:30 | 784.97 | 0 | 0 | 110.65 | 1112.3 | 99.17 | 110.31 | 312 | 311.4 | 7 | 401752 | 100.31 | 49.98 | -0.99 | 0.88 | 0.31 | 123.52 | 59.3 | 4.33 | 3.67 | 270 | 0.72 | - | 348.74 | 1.01 | 87.47 | 26.9 | 34.7
71 | 27/08/2025 11:50:30 | 779.3 | 0 | 0 | 91 | 1099.6 | 84.41 | 92.82 | 305 | 304.3 | 9 | 401745 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.86 | 0.26 | 102.24 | 57.5 | 4.24 | 3.59 | 216 | 0.7 | - | 288.66 | 0.98 | 87.42 | 27 | 36.4
70 | 27/08/2025 11:45:30 | 784.23 | 0 | 0 | 130.05 | 1111.5 | 116.53 | 129.52 | 296 | 295.8 | 12 | 401736 | 100.41 | 50.02 | -0.99 | 0.84 | 0.37 | 142.9 | 57.9 | 4.11 | 3.48 | 325 | 0.68 | - | 403.44 | 0.96 | 87.23 | 27.1 | 37.9
69 | 27/08/2025 11:40:30 | 784.97 | 0 | 0 | 141.33 | 1105.9 | 130.35 | 144.16 | 284 | 284 | 12 | 401724 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.8 | 0.4 | 156.52 | 60.2 | 3.94 | 3.34 | 379 | 0.65 | - | 441.91 | 0.92 | 87.06 | 27 | 37.6
68 | 27/08/2025 11:35:30 | 787.07 | 0 | 0 | 168.24 | 1112 | 151.53 | 168.51 | 272 | 271.6 | 14 | 401712 | 99.84 | 49.95 | 0.99 | 0.77 | 0.47 | 186.77 | 59.4 | 3.78 | 3.2 | 451 | 0.62 | - | 527.3 | 0.88 | 87.17 | 26.8 | 36.8
67 | 27/08/2025 11:30:30 | 787.53 | 0 | 0 | 151.41 | 1112.6 | 138.81 | 154.44 | 258 | 257.4 | 12 | 401698 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.73 | 0.43 | 165.01 | 59.6 | 3.58 | 3.04 | 401 | 0.58 | - | 465.88 | 0.84 | 86.92 | 26.7 | 37.3
66 | 27/08/2025 11:25:30 | 788.13 | 0 | 0 | 142.95 | 1107.2 | 128.93 | 142.75 | 246 | 245.9 | 13 | 401686 | 100.14 | 49.98 | -0.99 | 0.69 | 0.4 | 158.35 | 60.3 | 3.42 | 2.89 | 399 | 0.55 | - | 447.06 | 0.8 | 86.71 | 27 | 37.9
65 | 27/08/2025 11:20:30 | 792.67 | 0 | 0 | 176.62 | 1110.2 | 159.38 | 176.94 | 233 | 232.6 | 14 | 401673 | 99.82 | 50.01 | -0.99 | 0.66 | 0.5 | 189.27 | 59.7 | 3.24 | 2.74 | 470 | 0.51 | - | 534.36 | 0.76 | 86.44 | 26.7 | 37.2
64 | 27/08/2025 11:15:30 | 793.1 | 0 | 0 | 164.83 | 1110.9 | 148.53 | 165.01 | 219 | 218.5 | 14 | 401659 | 99.89 | 49.99 | 0.99 | 0.62 | 0.47 | 182.71 | 58.6 | 3.04 | 2.58 | 446 | 0.47 | - | 515.83 | 0.72 | 86.35 | 26.4 | 35.8
63 | 27/08/2025 11:10:30 | 792.2 | 0 | 0 | 160.72 | 1124 | 145.85 | 163.93 | 205 | 205 | 12 | 401645 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.58 | 0.45 | 177.73 | 59.8 | 2.85 | 2.41 | 434 | 0.44 | - | 501.79 | 0.67 | 85.87 | 26.1 | 34.4
62 | 27/08/2025 11:05:30 | 790.4 | 0 | 0 | 125.01 | 1130.8 | 110.42 | 124.86 | 193 | 192.5 | 10 | 401633 | 100.12 | 50 | 0.99 | 0.54 | 0.35 | 139.87 | 59.8 | 2.68 | 2.27 | 341 | 0.4 | - | 394.88 | 0.63 | 85.81 | 25.8 | 32.5
61 | 27/08/2025 11:00:30 | 788.2 | 0 | 0 | 104.93 | 1130.2 | 92.77 | 104.85 | 183 | 182.7 | 7 | 401623 | 100.08 | 50 | -0.99 | 0.52 | 0.3 | 116.65 | 57.7 | 2.54 | 2.15 | 267 | 0.38 | - | 329.35 | 0.6 | 85.68 | 25.6 | 31.4
60 | 27/08/2025 10:55:30 | 780.37 | 0 | 0 | 70.83 | 1118.8 | 63.55 | 71.1 | 176 | 175.6 | 7 | 401616 | 99.63 | 50.05 | -0.99 | 0.5 | 0.2 | 79.44 | 57.9 | 2.44 | 2.07 | 171 | 0.36 | - | 224.29 | 0.58 | 85.52 | 25.7 | 31.7
59 | 27/08/2025 10:50:30 | 784.63 | 0 | 0 | 85.96 | 1123.1 | 78.07 | 87.68 | 169 | 168.9 | 8 | 401609 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.48 | 0.24 | 95.8 | 58.9 | 2.35 | 1.99 | 224 | 0.34 | - | 270.46 | 0.56 | 85.2 | 25.6 | 31.4
58 | 27/08/2025 10:45:30 | 787.1 | 179.8 | 59.93 | 81.86 | 0 | 0 | 82.17 | 161 | 160.6 | 6 | 401601 | 99.62 | 50.06 | 0 | 0.45 | 0.23 | 97.19 | 60 | 2.24 | 1.89 | 232 | 0.32 | - | 274.38 | 0.54 | 84.8 | 25.4 | 30.3
57 | 27/08/2025 10:40:30 | 787.23 | 0 | 0 | 74.08 | 1118.7 | 66.72 | 74.64 | 155 | 154.4 | 5 | 401595 | 99.25 | 50.1 | -0.99 | 0.44 | 0.21 | 85.81 | 58 | 2.15 | 1.82 | 192 | 0.3 | - | 242.28 | 0.51 | 85.14 | 25.2 | 29.2
56 | 27/08/2025 10:35:30 | 783.73 | 0 | 0 | 52.2 | 1116.2 | 47.7 | 53.24 | 150 | 149.7 | 4 | 401590 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.42 | 0.15 | 59 | 59 | 2.08 | 1.76 | 115 | 0.29 | - | 166.56 | 0.5 | 85.04 | 25 | 28.8
55 | 27/08/2025 10:30:30 | 781.93 | 0 | 0 | 47.25 | 1104.8 | 43.62 | 48.2 | 146 | 145.7 | 4 | 401586 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.41 | 0.13 | 55.14 | 57.7 | 2.03 | 1.72 | 103 | 0.28 | - | 155.66 | 0.48 | 84.99 | 25 | 29
54 | 27/08/2025 10:25:30 | 781.3 | 0 | 0 | 52.29 | 1113.9 | 47.94 | 53.4 | 142 | 141.3 | 4 | 401582 | 97.93 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.15 | 60.57 | 58.8 | 1.97 | 1.67 | 111 | 0.27 | - | 171.02 | 0.47 | 85.12 | 25 | 29.3
53 | 27/08/2025 10:20:30 | 776.9 | 0 | 0 | 37.25 | 1091.5 | 34.86 | 38.05 | 138 | 137.7 | 4 | 401578 | 97.9 | 50.04 | -0.99 | 0.39 | 0.11 | 44.33 | 59.3 | 1.92 | 1.62 | 72 | 0.27 | - | 125.14 | 0.46 | 84.88 | 25.1 | 30.3
52 | 27/08/2025 10:15:30 | 781.03 | 0 | 0 | 55.28 | 1112 | 50.12 | 55.74 | 134 | 133.8 | 6 | 401574 | 99.18 | 50.05 | -0.99 | 0.38 | 0.16 | 62.96 | 59.5 | 1.86 | 1.58 | 117 | 0.26 | - | 177.75 | 0.45 | 84.63 | 25.2 | 31.5
51 | 27/08/2025 10:10:30 | 783.1 | 0 | 0 | 95.1 | 1113.3 | 87.13 | 97 | 128 | 127.9 | 8 | 401568 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.36 | 0.27 | 108.51 | 58.5 | 1.78 | 1.51 | 233 | 0.25 | - | 306.37 | 0.43 | 84.43 | 25.2 | 32.8
50 | 27/08/2025 10:05:30 | 784.33 | 0 | 0 | 100.4 | 1124.4 | 91.08 | 102.41 | 120 | 120.2 | 8 | 401560 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.34 | 0.28 | 112.19 | 57.8 | 1.67 | 1.41 | 246 | 0.23 | - | 316.75 | 0.4 | 84.07 | 25.1 | 32.6
49 | 27/08/2025 10:00:30 | 799 | 0 | 0 | 103.05 | 1114.3 | 92.72 | 103.32 | 112 | 111.3 | 9 | 401552 | 99.74 | 50.13 | 0.99 | 0.32 | 0.29 | 116.41 | 59.6 | 1.56 | 1.32 | 260 | 0.2 | - | 328.66 | 0.38 | 84.32 | 24.9 | 31.7
48 | 27/08/2025 09:55:30 | 775 | 0 | 0 | 94.33 | 1128.4 | 83.75 | 94.51 | 103 | 103.2 | 7 | 401543 | 99.81 | 50.12 | -0.99 | 0.29 | 0.27 | 106.01 | 57.3 | 1.43 | 1.21 | 241 | 0.18 | - | 299.3 | 0.35 | 83.32 | 24.8 | 30.9
47 | 27/08/2025 09:50:30 | 774.2 | 0 | 0 | 83.91 | 1121.3 | 74.86 | 83.94 | 96 | 95.7 | 6 | 401536 | 99.97 | 50.11 | -0.99 | 0.27 | 0.24 | 95.49 | 57.3 | 1.33 | 1.13 | 210 | 0.16 | - | 269.59 | 0.33 | 83.39 | 24.6 | 30
46 | 27/08/2025 09:45:30 | 773.7 | 0 | 0 | 76.56 | 1138.1 | 68.61 | 78.09 | 90 | 89.4 | 7 | 401530 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.25 | 0.22 | 86.97 | 60.1 | 1.25 | 1.06 | 182 | 0.15 | - | 245.53 | 0.31 | 83.04 | 24.4 | 29.5
45 | 27/08/2025 09:40:30 | 774.47 | 0 | 0 | 74.76 | 1132.2 | 67.35 | 76.25 | 83 | 83.1 | 5 | 401523 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.23 | 0.21 | 85.49 | 58.4 | 1.15 | 0.98 | 176 | 0.14 | - | 241.37 | 0.28 | 82.22 | 24.3 | 28.8
44 | 27/08/2025 09:35:30 | 771.67 | 0 | 0 | 66.9 | 1127.5 | 59.48 | 67.07 | 78 | 77.3 | 6 | 401518 | 99.75 | 50.05 | 0.99 | 0.22 | 0.19 | 77.62 | 57.6 | 1.08 | 0.92 | 156 | 0.12 | - | 219.15 | 0.27 | 82.79 | 24.2 | 28.2
43 | 27/08/2025 09:30:30 | 769.27 | 0 | 0 | 61.35 | 1117.7 | 55.02 | 61.5 | 72 | 71.7 | 5 | 401512 | 99.75 | 50.08 | 1 | 0.2 | 0.17 | 71.56 | 57.3 | 1 | 0.85 | 139 | 0.11 | - | 202.04 | 0.25 | 81.97 | 24 | 27.6
42 | 27/08/2025 09:25:30 | 767.9 | 0 | 0 | 51.61 | 1118.9 | 46.61 | 52.15 | 67 | 67 | 4 | 401507 | 98.97 | 50.03 | 0.99 | 0.19 | 0.15 | 61.46 | 58.4 | 0.93 | 0.79 | 114 | 0.1 | - | 173.52 | 0.23 | 81.18 | 23.8 | 27.1
41 | 27/08/2025 09:20:30 | 769.03 | 0 | 0 | 45.62 | 1127.8 | 41.51 | 46.81 | 63 | 63 | 3 | 401503 | 97.46 | 50 | 0.99 | 0.18 | 0.13 | 54.92 | 57 | 0.88 | 0.74 | 100 | 0.09 | - | 155.05 | 0.22 | 81.22 | 23.7 | 26.8
40 | 27/08/2025 09:15:30 | 774.83 | 0 | 0 | 43.83 | 1124.5 | 39.76 | 44.71 | 60 | 59.3 | 4 | 401500 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.17 | 0.12 | 52.1 | 60 | 0.83 | 0.71 | 95 | 0.08 | - | 147.1 | 0.21 | 81.83 | 23.7 | 26.4
39 | 27/08/2025 09:10:30 | 770.73 | 0 | 0 | 38.7 | 1119 | 35.38 | 39.59 | 56 | 55.7 | 4 | 401496 | 97.76 | 49.97 | 0.99 | 0.16 | 0.11 | 46.76 | 59.2 | 0.78 | 0.66 | 80 | 0.08 | - | 132 | 0.19 | 81.08 | 23.6 | 26
38 | 27/08/2025 09:05:30 | 774.5 | 0 | 0 | 41.18 | 1117.6 | 37.33 | 41.72 | 52 | 52.2 | 3 | 401492 | 98.72 | 49.92 | 0.99 | 0.15 | 0.12 | 48.9 | 59.3 | 0.72 | 0.61 | 84 | 0.07 | - | 138.05 | 0.18 | 80.22 | 23.5 | 25.5
37 | 27/08/2025 09:00:30 | 787.87 | 0 | 0 | 47.5 | 1126.6 | 42.75 | 48.16 | 49 | 48.5 | 4 | 401489 | 98.62 | 50.01 | -0.99 | 0.14 | 0.13 | 56.63 | 58.9 | 0.68 | 0.58 | 106 | 0.06 | - | 159.87 | 0.17 | 80.9 | 23.4 | 24.5
36 | 27/08/2025 08:55:30 | 796.87 | 101.3 | 33.77 | 44.43 | 1126.4 | 39.79 | 44.82 | 45 | 44.7 | 4 | 401485 | 99.12 | 50 | 0.99 | 0.13 | 0.13 | 52.67 | 58.2 | 0.63 | 0.53 | 98 | 0.05 | - | 148.7 | 0.16 | 80.41 | 23.3 | 23.9
35 | 27/08/2025 08:50:30 | 791.67 | 0 | 0 | 46.56 | 1120.8 | 42.37 | 47.49 | 41 | 40.9 | 3 | 401481 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.12 | 0.13 | 54.13 | 57.9 | 0.57 | 0.48 | 97 | 0.04 | - | 152.81 | 0.15 | 79.28 | 23.2 | 23.6
34 | 27/08/2025 08:45:30 | 789.1 | 0 | 0 | 36.74 | 1134.2 | 33.1 | 37.54 | 38 | 37.3 | 3 | 401478 | 97.87 | 50 | -0.99 | 0.11 | 0.1 | 44.01 | 57.4 | 0.53 | 0.45 | 66 | 0.04 | - | 124.26 | 0.13 | 80.66 | 23.2 | 23.6
33 | 27/08/2025 08:40:30 | 785.77 | 0 | 0 | 35.29 | 1116.7 | 32.14 | 35.89 | 35 | 34.3 | 3 | 401475 | 98.33 | 49.98 | -0.99 | 0.1 | 0.1 | 42.35 | 58.1 | 0.49 | 0.41 | 61 | 0.03 | - | 119.57 | 0.12 | 80.34 | 23.2 | 23.4
32 | 27/08/2025 08:35:30 | 788.5 | 0 | 0 | 34.77 | 1137.5 | 31.35 | 35.66 | 32 | 31.3 | 4 | 401472 | 97.5 | 49.94 | 0.99 | 0.09 | 0.1 | 41.66 | 59.2 | 0.44 | 0.38 | 57 | 0.02 | - | 117.61 | 0.11 | 79.95 | 23.3 | 23.7
31 | 27/08/2025 08:30:30 | 789.93 | 0 | 0 | 38.96 | 1123.5 | 35.74 | 40.16 | 28 | 28.2 | 3 | 401468 | 97.02 | 49.98 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 46.43 | 59.8 | 0.39 | 0.33 | 69 | 0.02 | - | 131.08 | 0.1 | 77.5 | 23.4 | 23.8
30 | 27/08/2025 08:25:30 | 788.73 | 0 | 0 | 29.56 | 1105.4 | 27.46 | 30.36 | 25 | 25.2 | 2 | 401465 | 97.38 | 49.92 | -0.99 | 0.07 | 0.08 | 36.06 | 57.5 | 0.35 | 0.29 | 47 | 0.01 | - | 101.82 | 0.09 | 75.89 | 23.4 | 24.1
29 | 27/08/2025 08:20:30 | 787.2 | 0 | 0 | 20.76 | 1097.8 | 19.34 | 21.23 | 23 | 23 | 1 | 401463 | 97.79 | 49.83 | 1 | 0.06 | 0.06 | 25.93 | 57.5 | 0.32 | 0.27 | 27 | 0.01 | - | 73.21 | 0.09 | 76.39 | 23.4 | 24.3
28 | 27/08/2025 08:15:30 | 788.23 | 0 | 0 | 16.49 | 1091.5 | 15.6 | 17.03 | 22 | 21.4 | 2 | 401462 | 96.82 | 49.85 | -0.99 | 0.06 | 0.05 | 20.78 | 56.2 | 0.31 | 0.26 | 16 | 0.01 | - | 58.66 | 0.08 | 78.62 | 23.3 | 24.1
27 | 27/08/2025 08:10:30 | 786.8 | 0 | 0 | 16.74 | 1110.1 | 15.38 | 17.07 | 20 | 20 | 1 | 401460 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 0.06 | 0.05 | 21.29 | 59.9 | 0.28 | 0.24 | 17 | 0.01 | - | 60.11 | 0.07 | 76.3 | 23.3 | 23.9
26 | 27/08/2025 08:05:30 | 783.4 | 0 | 0 | 12.64 | 1090.6 | 12.16 | 13.26 | 19 | 18.7 | 1 | 401459 | 95.35 | 49.89 | 1 | 0.05 | 0.04 | 17.01 | 59.3 | 0.26 | 0.22 | 5 | 0.01 | - | 48.02 | 0.07 | 77.74 | 23.2 | 23.6
25 | 27/08/2025 08:00:30 | 793.17 | 0 | 0 | 11.62 | 1081.5 | 11.95 | 12.92 | 18 | 17.6 | 1 | 401458 | 89.94 | 49.98 | -0.99 | 0.05 | 0.03 | 15.92 | 59.1 | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.01 | - | 44.96 | 0.07 | 78.18 | 23.1 | 23.4
24 | 27/08/2025 07:55:30 | 790.93 | 0 | 0 | 11.02 | 1081.1 | 10.4 | 11.24 | 17 | 16.5 | 1 | 401457 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.05 | 0.03 | 15.4 | 59 | 0.24 | 0.2 | 0 | 0.01 | - | 43.48 | 0.06 | 78.68 | 23 | 23.1
23 | 27/08/2025 07:50:30 | 792.87 | 0 | 0 | 13.5 | 1098.4 | 12.54 | 13.77 | 16 | 15.4 | 2 | 401456 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.05 | 0.04 | 17.81 | 59 | 0.22 | 0.19 | 6 | 0.01 | - | 50.27 | 0.06 | 79.25 | 22.9 | 22.8
22 | 27/08/2025 07:45:30 | 792.3 | 0 | 0 | 15.63 | 1087.9 | 14.65 | 15.94 | 14 | 14.2 | 1 | 401454 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 19.64 | 58.9 | 0.19 | 0.16 | 9 | 0 | - | 55.44 | 0.05 | 74.58 | 22.9 | 22.6
21 | 27/08/2025 07:40:30 | 793.3 | 0 | 0 | 16.74 | 1089 | 15.68 | 17.07 | 13 | 12.8 | 1 | 401453 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.05 | 20.81 | 58.5 | 0.18 | 0.15 | 12 | 0 | - | 58.74 | 0.05 | 76.46 | 22.9 | 22.6
20 | 27/08/2025 07:35:30 | 792.87 | 0 | 0 | 19.22 | 1107.8 | 18.68 | 20.69 | 12 | 11.4 | 2 | 401452 | 92.89 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 24.38 | 58.1 | 0.17 | 0.14 | 20 | 0 | - | 68.84 | 0.04 | 78.79 | 22.8 | 22.6
19 | 27/08/2025 07:30:30 | 792.37 | 0 | 0 | 17.17 | 1089.8 | 16.07 | 17.51 | 10 | 9.9 | 1 | 401450 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 22.11 | 57.1 | 0.14 | 0.12 | 13 | 0 | - | 62.41 | 0.04 | 76.3 | 22.9 | 22.5
18 | 27/08/2025 07:25:30 | 792.37 | 0 | 0 | 14.78 | 1079.1 | 13.88 | 14.98 | 9 | 8.6 | 1 | 401449 | 98.65 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.04 | 18.83 | 56.6 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 | - | 53.17 | 0.03 | 77 | 22.9 | 22.6
17 | 27/08/2025 07:20:30 | 793.4 | 0 | 0 | 13.67 | 1095.7 | 12.72 | 13.94 | 8 | 7.3 | 2 | 401448 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.25 | 56.2 | 0.11 | 0.09 | 7 | 0 | - | 51.53 | 0.03 | 80.66 | 22.9 | 22.4
16 | 27/08/2025 07:15:30 | 794.8 | 0 | 0 | 11.96 | 1079.7 | 11.84 | 12.78 | 6 | 6.2 | 1 | 401446 | 93.55 | 49.99 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | 16.51 | 55.1 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 46.6 | 0.02 | 70.58 | 22.9 | 22.2
15 | 27/08/2025 07:10:30 | 792.73 | 0 | 0 | 13.41 | 1092.4 | 12.17 | 13.29 | 5 | 5.1 | 1 | 401445 | 100.87 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.13 | 53.8 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48.37 | 0.02 | 70.58 | 23 | 22.1
14 | 27/08/2025 07:05:30 | 793.2 | 0 | 0 | 14.61 | 1086.8 | 13.71 | 14.9 | 4 | 3.9 | 1 | 401444 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.04 | 18.58 | 52 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 52.46 | 0.02 | 70.58 | 23 | 22
13 | 27/08/2025 07:00:30 | 789.03 | 0 | 0 | 13.07 | 1099.4 | 11.63 | 12.79 | 3 | 2.8 | 1 | 401443 | 102.22 | 50.06 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.95 | 49.9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 47.86 | 0.01 | 77 | 22.9 | 21.8
12 | 27/08/2025 06:55:30 | 787.67 | 0 | 0 | 8.8 | 1049.6 | 8.55 | 8.98 | 2 | 1.9 | 0 | 401442 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 12.34 | 47.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.84 | 0.01 | 70.58 | 23.1 | 21.7
11 | 27/08/2025 06:50:30 | 792.7 | 0 | 0 | 5.72 | 1046.7 | 5.57 | 5.83 | 2 | 1.3 | 1 | 401442 | 98.05 | 50.04 | 1 | 0.01 | 0.02 | 8.51 | 45.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 24.04 | 0 | - | 23.1 | 21.7
10 | 27/08/2025 06:45:30 | 789.53 | 12 | 4 | 4.27 | 1046.2 | 4.6 | 4.82 | 1 | 0.9 | 0 | 401441 | 88.64 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.16 | 43.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.22 | 0 | 70.58 | 23.1 | 22
9 | 27/08/2025 06:40:30 | 789.8 | 0 | 0 | 3.41 | 1056.9 | 3.29 | 3.48 | 1 | 0.6 | 0 | 401441 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.74 | 41.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.2 | 0 | - | 23.2 | 22.6
8 | 27/08/2025 06:35:30 | 789.9 | 0 | 0 | 2.56 | 1055.1 | 2.69 | 2.84 | 1 | 0.3 | 1 | 401441 | 90.11 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 4.87 | 39.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 13.75 | 0 | - | 23.1 | 22.4
7 | 27/08/2025 06:30:30 | 793.3 | 0 | 0 | 1.53 | 964.4 | 2.17 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 401440 | 72.93 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0 | 2.29 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.47 | 0 | - | 23.1 | 22.3
6 | 27/08/2025 06:25:30 | 793.7 | 0 | 0 | 0.51 | 1077.1 | 0.48 | 0.52 | 0 | 0.1 | 0 | 401440 | 98.08 | 49.99 | -0.98 | 0 | 0 | 0.99 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | 0 | - | 23.1 | 22.3
5 | 27/08/2025 06:20:30 | 793.87 | 0 | 0 | 0 | 651.8 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 401440 | 0 | 49.97 | -0.95 | 0 | 0 | 0.42 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.19 | 0 | - | 23.2 | 22.3
4 | 27/08/2025 06:15:30 | 796.17 | 0 | 0 | 0 | 968.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401440 | 0 | 49.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22.3
3 | 27/08/2025 06:10:30 | 798.27 | 0 | 0 | 0 | 881.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401440 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
2 | 27/08/2025 06:05:30 | 794.13 | 0 | 0 | 0 | 731.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401440 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
1 | 27/08/2025 06:00:30 | 781.7 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401440 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.23 | - | - | 239.9 | - | - | -