## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 29/08/2025 18:55:30 | 772.33 | 0 | 0 | 0 | 551.8 | 0.15 | 0.45 | 1408 | 1408 | 0 | 375433 | 0 | 49.94 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 56.4 | 19.56 | 16.56 | 0 | 4.55 | 87.29 | 0 | 5.23 | 75.96 | 26.6 | 25.2
155 | 29/08/2025 18:50:30 | 771.5 | 0 | 0 | 0 | 802.4 | 0.79 | 0.64 | 1408 | 1408 | 0 | 375433 | 0 | 49.93 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 57.2 | 19.56 | 16.56 | 0 | 4.55 | 87.29 | 0 | 5.23 | 75.96 | 26.7 | 25.4
154 | 29/08/2025 18:45:30 | 773.2 | 0 | 0 | 0 | 809.1 | 0.03 | 1.06 | 1408 | 1408 | 0 | 375433 | 0 | 50.03 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 57.9 | 19.56 | 16.56 | 0 | 4.55 | 87.29 | 0 | 5.23 | 75.96 | 26.7 | 25.5
153 | 29/08/2025 18:40:30 | 771.87 | 0 | 0 | 0.42 | 856.2 | 0.3 | 1.1 | 1408 | 1408 | 1 | 375433 | 38.15 | 49.95 | 1 | 3.98 | 0 | 0.59 | 58.4 | 19.56 | 16.56 | 0 | 4.55 | 87.29 | 1.67 | 5.23 | 75.96 | 26.8 | 25.7
152 | 29/08/2025 18:35:30 | 775.07 | 0 | 0 | 0.85 | 1030.5 | 0.84 | 0.87 | 1407 | 1407.9 | 0 | 375432 | 98.04 | 50.05 | -0.42 | 3.97 | 0 | 1.73 | 58.8 | 19.54 | 16.55 | 0 | 4.55 | 87.23 | 4.88 | 5.23 | 75.91 | 27 | 26
151 | 29/08/2025 18:30:30 | 772.83 | 0 | 0 | 2.73 | 1059.1 | 2.93 | 3.1 | 1407 | 1407.8 | 0 | 375432 | 88.04 | 49.94 | -0.99 | 3.97 | 0.01 | 5.23 | 59 | 19.54 | 16.55 | 0 | 4.55 | 87.23 | 14.76 | 5.23 | 75.92 | 27.1 | 26.3
150 | 29/08/2025 18:25:30 | 772.87 | 0 | 0 | 4.61 | 1070.5 | 4.39 | 4.7 | 1407 | 1407.4 | 0 | 375432 | 98.04 | 49.9 | 0.95 | 3.97 | 0.01 | 7.72 | 59 | 19.54 | 16.55 | 0 | 4.55 | 87.23 | 21.8 | 5.23 | 75.95 | 27.2 | 26.6
149 | 29/08/2025 18:20:30 | 780.37 | 0 | 0 | 7.34 | 1035.2 | 7.95 | 8.23 | 1407 | 1407 | 1 | 375432 | 89.14 | 50.01 | -0.98 | 3.97 | 0.02 | 11.86 | 58.9 | 19.54 | 16.55 | 0 | 4.55 | 87.23 | 33.48 | 5.23 | 75.98 | 27.2 | 26.9
148 | 29/08/2025 18:15:30 | 783.77 | 0 | 0 | 10.93 | 1059.5 | 10.52 | 11.15 | 1406 | 1406.2 | 1 | 375431 | 98.04 | 49.97 | 1 | 3.97 | 0.03 | 15.57 | 58.4 | 19.53 | 16.54 | 0 | 4.55 | 87.17 | 43.96 | 5.23 | 75.97 | 27.2 | 27.2
147 | 29/08/2025 18:10:30 | 788.47 | 0 | 0 | 13.41 | 1076.2 | 12.71 | 13.68 | 1405 | 1405.1 | 2 | 375430 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.97 | 0.04 | 18.85 | 57.5 | 19.51 | 16.53 | 15 | 4.55 | 87.12 | 53.23 | 5.22 | 75.98 | 27.3 | 27.4
146 | 29/08/2025 18:05:30 | 790.73 | 0 | 0 | 15.8 | 1077.4 | 15.27 | 16.45 | 1403 | 1403.9 | 1 | 375428 | 96.03 | 49.96 | -0.99 | 3.96 | 0.04 | 21.73 | 56.5 | 19.49 | 16.5 | 28 | 4.55 | 87.04 | 61.35 | 5.22 | 75.94 | 27.3 | 27.5
145 | 29/08/2025 18:00:30 | 794.8 | 0 | 0 | 17 | 1061.2 | 16.34 | 17.34 | 1402 | 1402.6 | 1 | 375427 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.96 | 0.05 | 23.08 | 59.7 | 19.47 | 16.49 | 27 | 4.55 | 87.01 | 65.17 | 5.21 | 75.96 | 27.4 | 27.7
144 | 29/08/2025 17:55:30 | 792.13 | 0 | 0 | 19.73 | 1096.4 | 18.36 | 20.12 | 1401 | 1401 | 2 | 375426 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 3.96 | 0.06 | 26.5 | 58.4 | 19.46 | 16.48 | 37 | 4.55 | 86.99 | 74.82 | 5.21 | 75.99 | 27.4 | 27.9
143 | 29/08/2025 17:50:30 | 796.6 | 0 | 0 | 23.66 | 1106 | 21.78 | 24.09 | 1399 | 1399.2 | 2 | 375424 | 98.21 | 49.87 | 0.99 | 3.95 | 0.07 | 31.27 | 56.8 | 19.43 | 16.46 | 51 | 4.54 | 86.94 | 88.29 | 5.2 | 75.99 | 27.3 | 28.1
142 | 29/08/2025 17:45:30 | 787.83 | 0 | 0 | 23.49 | 1094.3 | 21.89 | 23.96 | 1397 | 1397.3 | 2 | 375422 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.94 | 0.07 | 31.05 | 58.5 | 19.4 | 16.43 | 51 | 4.54 | 86.91 | 87.66 | 5.19 | 75.98 | 27.5 | 28.3
141 | 29/08/2025 17:40:30 | 790.73 | 0 | 0 | 23.49 | 1126.6 | 20.93 | 23.58 | 1395 | 1395.4 | 2 | 375420 | 99.6 | 49.94 | -0.99 | 3.94 | 0.07 | 30.73 | 56.6 | 19.38 | 16.41 | 54 | 4.53 | 86.86 | 86.76 | 5.18 | 75.97 | 27.6 | 28.8
140 | 29/08/2025 17:35:30 | 789.83 | 0 | 0 | 33.49 | 1121.7 | 30.05 | 33.7 | 1393 | 1393.1 | 3 | 375418 | 99.37 | 49.96 | 0.99 | 3.93 | 0.09 | 42.89 | 58.6 | 19.35 | 16.39 | 95 | 4.53 | 86.84 | 121.09 | 5.18 | 76 | 27.7 | 29
139 | 29/08/2025 17:30:30 | 789.53 | 0 | 0 | 42.12 | 1127.9 | 37.31 | 42.08 | 1390 | 1390.1 | 4 | 375415 | 100.1 | 50.01 | -0.99 | 3.92 | 0.12 | 52.35 | 59.3 | 19.31 | 16.35 | 114 | 4.52 | 86.82 | 147.79 | 5.16 | 75.99 | 27.7 | 28.5
138 | 29/08/2025 17:25:30 | 791.1 | 0 | 0 | 54.77 | 1124.5 | 49.68 | 55.87 | 1386 | 1386.1 | 6 | 375411 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.91 | 0.15 | 68.26 | 58.6 | 19.25 | 16.3 | 137 | 4.51 | 86.76 | 192.72 | 5.15 | 75.97 | 27.7 | 28.2
137 | 29/08/2025 17:20:30 | 792.47 | 0 | 0 | 58.95 | 1114.5 | 53.95 | 60.13 | 1380 | 1380.8 | 4 | 375405 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.9 | 0.17 | 71.12 | 59.5 | 19.17 | 16.23 | 176 | 4.49 | 86.68 | 200.78 | 5.13 | 75.92 | 28 | 30.6
136 | 29/08/2025 17:15:30 | 788.4 | 0 | 0 | 38.02 | 1103.6 | 35.14 | 38.78 | 1376 | 1376.7 | 3 | 375401 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.88 | 0.11 | 44.89 | 58.2 | 19.11 | 16.19 | 99 | 4.48 | 86.71 | 126.73 | 5.12 | 75.92 | 27.9 | 30
135 | 29/08/2025 17:10:30 | 788.43 | 0 | 0 | 28.45 | 1097.7 | 26.57 | 29.16 | 1373 | 1373.9 | 2 | 375398 | 97.56 | 49.98 | 0.99 | 3.88 | 0.08 | 36.37 | 56.7 | 19.07 | 16.15 | 72 | 4.47 | 86.66 | 102.68 | 5.11 | 75.9 | 28 | 30.7
134 | 29/08/2025 17:05:30 | 792.6 | 0 | 0 | 40.07 | 1104.1 | 36.94 | 40.79 | 1371 | 1371.3 | 5 | 375396 | 98.24 | 50.03 | 0.99 | 3.87 | 0.11 | 49.71 | 58.6 | 19.04 | 16.13 | 111 | 4.47 | 86.67 | 140.34 | 5.1 | 75.93 | 28.2 | 32
133 | 29/08/2025 17:00:30 | 790.9 | 0 | 0 | 73.74 | 1120.2 | 65.7 | 73.59 | 1366 | 1366.7 | 4 | 375391 | 100.2 | 50.05 | 0.99 | 3.86 | 0.21 | 86.28 | 57.4 | 18.97 | 16.07 | 231 | 4.45 | 86.61 | 243.59 | 5.08 | 75.89 | 28.3 | 32.2
132 | 29/08/2025 16:55:30 | 785.27 | 0 | 0 | 48.44 | 1101 | 44.88 | 49.41 | 1362 | 1362.2 | 5 | 375387 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.85 | 0.14 | 59.94 | 59.4 | 18.92 | 16.02 | 144 | 4.44 | 86.61 | 169.23 | 5.07 | 75.89 | 28.5 | 33.1
131 | 29/08/2025 16:50:30 | 796.5 | 0 | 0 | 83.39 | 1132.3 | 73.78 | 83.54 | 1357 | 1357 | 7 | 375382 | 99.82 | 50.02 | -0.99 | 3.83 | 0.24 | 119.76 | 57.4 | 18.85 | 15.96 | 338 | 4.42 | 86.62 | 338.11 | 5.05 | 75.89 | 28.5 | 33
130 | 29/08/2025 16:45:30 | 786.2 | 0 | 0 | 70.32 | 1114 | 64.39 | 71.73 | 1350 | 1350.6 | 5 | 375375 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.81 | 0.2 | 86 | 60.2 | 18.75 | 15.88 | 203 | 4.4 | 86.56 | 242.81 | 5.03 | 75.83 | 28.3 | 32.7
129 | 29/08/2025 16:40:30 | 777.53 | 0 | 0 | 58.02 | 1119.8 | 52.44 | 58.72 | 1345 | 1345.3 | 5 | 375370 | 98.8 | 50.01 | -0.99 | 3.8 | 0.16 | 73.74 | 59.8 | 18.68 | 15.82 | 167 | 4.39 | 86.52 | 208.17 | 5.01 | 75.82 | 28.3 | 32.6
128 | 29/08/2025 16:35:30 | 774.87 | 0 | 0 | 52.2 | 1107 | 48.1 | 53.24 | 1340 | 1340.2 | 5 | 375365 | 98.04 | 50.06 | 1 | 3.78 | 0.15 | 65.81 | 59.7 | 18.61 | 15.76 | 144 | 4.37 | 86.49 | 185.81 | 4.99 | 75.82 | 28.3 | 32.8
127 | 29/08/2025 16:30:30 | 782.57 | 0 | 0 | 63.74 | 1115.4 | 57.19 | 63.79 | 1335 | 1335.7 | 5 | 375360 | 99.92 | 50.03 | 0.99 | 3.77 | 0.18 | 78.97 | 57.5 | 18.54 | 15.7 | 164 | 4.36 | 86.41 | 222.95 | 4.97 | 75.79 | 28.3 | 33.2
126 | 29/08/2025 16:25:30 | 777.73 | 0 | 0 | 65.96 | 1105.2 | 60.28 | 66.63 | 1330 | 1330.3 | 5 | 375355 | 99 | 50 | -0.99 | 3.75 | 0.19 | 81.95 | 57.5 | 18.47 | 15.65 | 166 | 4.35 | 86.34 | 231.36 | 4.96 | 75.78 | 28.5 | 33.8
125 | 29/08/2025 16:20:30 | 777 | 0 | 0 | 54.85 | 1111.5 | 49.35 | 54.85 | 1325 | 1325.7 | 5 | 375350 | 100 | 49.99 | 0.99 | 3.74 | 0.15 | 68.16 | 58.5 | 18.4 | 15.59 | 145 | 4.34 | 86.25 | 192.43 | 4.94 | 75.76 | 28.7 | 34.7
124 | 29/08/2025 16:15:30 | 781.37 | 0 | 0 | 74.42 | 1116.4 | 67.99 | 75.91 | 1320 | 1320 | 8 | 375345 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.73 | 0.21 | 91.73 | 58.7 | 18.33 | 15.53 | 216 | 4.32 | 86.25 | 258.98 | 4.92 | 75.76 | 28.9 | 35.5
123 | 29/08/2025 16:10:30 | 787.43 | 0 | 0 | 96.13 | 1114.1 | 88.01 | 98.05 | 1312 | 1312.7 | 8 | 375337 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.7 | 0.27 | 117.77 | 59.3 | 18.22 | 15.43 | 292 | 4.3 | 86.16 | 332.48 | 4.89 | 75.7 | 28.8 | 35.7
122 | 29/08/2025 16:05:30 | 790.47 | 0 | 0 | 140.73 | 1137.1 | 126.24 | 143.54 | 1304 | 1304 | 8 | 375329 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.68 | 0.4 | 191.21 | 60.6 | 18.11 | 15.34 | 480 | 4.27 | 86.2 | 539.83 | 4.86 | 75.72 | 28.7 | 34.4
121 | 29/08/2025 16:00:30 | 775.8 | 0 | 0 | 58.1 | 1099.3 | 53.91 | 59.26 | 1296 | 1296.9 | 6 | 375321 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.66 | 0.16 | 71.18 | 57 | 18 | 15.25 | 148 | 4.25 | 86.07 | 200.97 | 4.84 | 75.65 | 28.7 | 34.3
120 | 29/08/2025 15:55:30 | 779.3 | 0 | 0 | 70.66 | 1114.8 | 63.36 | 70.63 | 1290 | 1290.9 | 5 | 375315 | 100.04 | 49.92 | 1 | 3.64 | 0.2 | 86.36 | 58.9 | 17.92 | 15.18 | 175 | 4.24 | 85.98 | 243.83 | 4.82 | 75.61 | 29 | 35.3
119 | 29/08/2025 15:50:30 | 771.8 | 0 | 0 | 62.8 | 1083.6 | 59.11 | 64.06 | 1285 | 1285.8 | 7 | 375310 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.63 | 0.18 | 76.45 | 57.9 | 17.85 | 15.12 | 168 | 4.22 | 85.91 | 215.84 | 4.8 | 75.6 | 29.5 | 37.4
118 | 29/08/2025 15:45:30 | 777.73 | 0 | 0 | 135.43 | 1128.7 | 122.39 | 138.14 | 1278 | 1278.3 | 7 | 375303 | 98.04 | 49.78 | 0.99 | 3.61 | 0.38 | 198.41 | 60.2 | 17.75 | 15.03 | 498 | 4.2 | 85.91 | 560.16 | 4.77 | 75.61 | 29.7 | 37.8
117 | 29/08/2025 15:40:30 | 770.33 | 0 | 0 | 73.48 | 1086 | 67.48 | 73.29 | 1271 | 1271.1 | 12 | 375296 | 100.26 | 49.78 | -0.99 | 3.59 | 0.21 | 90.32 | 56.9 | 17.65 | 14.95 | 214 | 4.17 | 85.95 | 254.99 | 4.74 | 75.67 | 29.9 | 39
116 | 29/08/2025 15:35:30 | 783.2 | 0 | 0 | 207.38 | 1114.1 | 185.88 | 207.09 | 1259 | 1259.7 | 14 | 375284 | 100.14 | 49.83 | 0.99 | 3.55 | 0.59 | 267.21 | 65.6 | 17.49 | 14.81 | 685 | 4.14 | 85.75 | 754.39 | 4.71 | 75.48 | 30 | 39.4
115 | 29/08/2025 15:30:30 | 775.2 | 0 | 0 | 69.64 | 1095 | 63.38 | 69.4 | 1245 | 1245.5 | 6 | 375270 | 100.34 | 49.87 | -0.99 | 3.51 | 0.2 | 85.21 | 57.8 | 17.29 | 14.65 | 198 | 4.1 | 85.69 | 240.57 | 4.66 | 75.44 | 29.8 | 37.6
114 | 29/08/2025 15:25:30 | 780.23 | 0 | 0 | 91.77 | 1102.4 | 82.93 | 91.42 | 1239 | 1239.2 | 12 | 375264 | 100.39 | 49.71 | 0.99 | 3.5 | 0.26 | 260.88 | 59.3 | 17.21 | 14.58 | 642 | 4.08 | 85.78 | 736.54 | 4.63 | 75.52 | 30 | 39.4
113 | 29/08/2025 15:20:30 | 783.83 | 0 | 0 | 111.68 | 1101.4 | 101.01 | 111.26 | 1227 | 1227.8 | 8 | 375252 | 100.38 | 49.73 | 0.99 | 3.46 | 0.32 | 280.01 | 59.4 | 17.04 | 14.43 | 687 | 4.04 | 85.75 | 790.53 | 4.59 | 75.49 | 30 | 38.4
112 | 29/08/2025 15:15:30 | 793.83 | 0 | 0 | 91.51 | 1083.4 | 86.16 | 93.34 | 1219 | 1219.4 | 11 | 375244 | 98.04 | 49.68 | -0.99 | 3.44 | 0.26 | 110.61 | 59.8 | 16.93 | 14.34 | 271 | 4.01 | 85.78 | 312.27 | 4.56 | 75.54 | 30.1 | 40.7
111 | 29/08/2025 15:10:30 | 800.27 | 0 | 0 | 131.25 | 1129.7 | 115.75 | 130.76 | 1208 | 1208.1 | 13 | 375233 | 100.38 | 49.76 | 0.99 | 3.41 | 0.37 | 254.48 | 61.1 | 16.78 | 14.21 | 613 | 3.98 | 85.71 | 718.48 | 4.52 | 75.49 | 30.1 | 41.5
110 | 29/08/2025 15:05:30 | 789.7 | 0 | 0 | 90.06 | 1100.9 | 81.42 | 89.64 | 1195 | 1195 | 8 | 375220 | 100.47 | 49.85 | -0.99 | 3.37 | 0.25 | 110.1 | 59 | 16.6 | 14.06 | 269 | 3.94 | 85.72 | 310.85 | 4.47 | 75.51 | 30.3 | 41.9
109 | 29/08/2025 15:00:30 | 788.37 | 0 | 0 | 104.33 | 1093.9 | 97.28 | 106.42 | 1187 | 1187 | 9 | 375212 | 98.04 | 49.76 | -0.99 | 3.35 | 0.29 | 123.52 | 58.4 | 16.49 | 13.96 | 297 | 3.91 | 85.71 | 348.73 | 4.44 | 75.51 | 30.6 | 43.6
108 | 29/08/2025 14:55:30 | 786.43 | 0 | 0 | 91.6 | 1092.7 | 82.72 | 90.39 | 1178 | 1178.4 | 12 | 375203 | 101.34 | 49.72 | 0.99 | 3.33 | 0.26 | 110.51 | 57.3 | 16.36 | 13.86 | 268 | 3.88 | 85.63 | 311.99 | 4.41 | 75.45 | 30.8 | 47.3
107 | 29/08/2025 14:50:30 | 794.5 | 0 | 0 | 258.82 | 1079.6 | 240.24 | 259.36 | 1166 | 1166.3 | 21 | 375191 | 99.79 | 49.8 | 0.99 | 3.29 | 0.73 | 325.21 | 76.7 | 16.19 | 13.72 | 815 | 3.85 | 85.48 | 918.15 | 4.37 | 75.31 | 31.2 | 52.6
106 | 29/08/2025 14:45:30 | 791.6 | 0 | 0 | 247.97 | 1075.8 | 230.05 | 247.49 | 1145 | 1145 | 20 | 375170 | 100.19 | 49.84 | -0.99 | 3.23 | 0.7 | 194.35 | 72.8 | 15.9 | 13.47 | 479 | 3.78 | 85.43 | 548.7 | 4.3 | 75.27 | 31.3 | 51
105 | 29/08/2025 14:40:30 | 792.17 | 0 | 0 | 242.84 | 1065.7 | 232.43 | 247.7 | 1125 | 1125.5 | 17 | 375150 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.18 | 0.69 | 244.91 | 71.1 | 15.63 | 13.23 | 584 | 3.72 | 85.36 | 691.44 | 4.22 | 75.19 | 31 | 49.3
104 | 29/08/2025 14:35:30 | 780.87 | 0 | 0 | 78.44 | 1069.7 | 72.43 | 77.48 | 1108 | 1108.8 | 19 | 375133 | 101.24 | 49.9 | -0.99 | 3.13 | 0.22 | 112.91 | 61.6 | 15.39 | 13.03 | 282 | 3.66 | 85.35 | 318.78 | 4.16 | 75.2 | 31.1 | 50
103 | 29/08/2025 14:30:30 | 792.97 | 0 | 0 | 250.62 | 1061.6 | 240.8 | 255.63 | 1089 | 1089.7 | 21 | 375114 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.07 | 0.71 | 311.44 | 75.4 | 15.13 | 12.81 | 768 | 3.61 | 85.24 | 879.29 | 4.09 | 75.12 | 31.1 | 51.5
102 | 29/08/2025 14:25:30 | 788.8 | 0 | 0 | 246.26 | 1064.5 | 230.79 | 245.68 | 1068 | 1068.8 | 21 | 375093 | 100.24 | 49.89 | -0.99 | 3.02 | 0.7 | 310.58 | 75.9 | 14.83 | 12.56 | 766 | 3.54 | 85.08 | 876.85 | 4.02 | 74.99 | 30.9 | 52.4
101 | 29/08/2025 14:20:30 | 788.73 | 0 | 0 | 250.28 | 1070.8 | 234.15 | 250.72 | 1047 | 1047.4 | 21 | 375072 | 99.82 | 49.98 | 0.99 | 2.96 | 0.71 | 314.97 | 76.9 | 14.54 | 12.32 | 782 | 3.48 | 84.99 | 889.24 | 3.95 | 74.91 | 31.1 | 52.1
100 | 29/08/2025 14:15:30 | 792.53 | 0 | 0 | 253.44 | 1054 | 239.96 | 252.92 | 1026 | 1026.6 | 21 | 375051 | 100.21 | 50 | 0.99 | 2.9 | 0.72 | 317.3 | 76.9 | 14.25 | 12.07 | 795 | 3.41 | 84.87 | 895.82 | 3.87 | 74.81 | 31.3 | 52.9
99 | 29/08/2025 14:10:30 | 788.43 | 0 | 0 | 264.55 | 1065.2 | 253.32 | 269.84 | 1005 | 1005.4 | 21 | 375030 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.84 | 0.75 | 225.16 | 79.2 | 13.96 | 11.82 | 563 | 3.35 | 84.77 | 635.68 | 3.8 | 74.71 | 31.1 | 52.5
98 | 29/08/2025 14:05:30 | 786.07 | 0 | 0 | 261.98 | 1075.4 | 248.48 | 267.22 | 984 | 984.6 | 23 | 375009 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.78 | 0.74 | 330.29 | 78.5 | 13.67 | 11.58 | 833 | 3.28 | 84.75 | 932.48 | 3.72 | 74.68 | 30.7 | 53
97 | 29/08/2025 14:00:30 | 790.83 | 0 | 0 | 254.63 | 1069.6 | 242.82 | 259.72 | 961 | 961.3 | 20 | 374986 | 98.04 | 50.04 | 1 | 2.71 | 0.72 | 322.34 | 77.7 | 13.35 | 11.3 | 815 | 3.21 | 84.57 | 910.04 | 3.64 | 74.48 | 30.4 | 52.5
96 | 29/08/2025 13:55:30 | 786.47 | 0 | 0 | 263.09 | 1080.8 | 248.29 | 268.35 | 941 | 941.9 | 21 | 374966 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.66 | 0.74 | 327.61 | 78.9 | 13.07 | 11.07 | 830 | 3.14 | 84.61 | 924.92 | 3.57 | 74.48 | 30.1 | 51.1
95 | 29/08/2025 13:50:30 | 781.97 | 0 | 0 | 231.05 | 1086.8 | 216.85 | 235.67 | 920 | 920.1 | 20 | 374945 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.6 | 0.65 | 293.69 | 71.8 | 12.78 | 10.82 | 743 | 3.07 | 84.58 | 829.16 | 3.49 | 74.42 | 30.2 | 50.2
94 | 29/08/2025 13:45:30 | 780.67 | 0 | 0 | 263.35 | 1077.9 | 249.2 | 268.62 | 900 | 900 | 22 | 374925 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.54 | 0.74 | 331.25 | 79.6 | 12.5 | 10.59 | 849 | 3 | 84.56 | 935.2 | 3.42 | 74.38 | 30.5 | 50.2
93 | 29/08/2025 13:40:30 | 779.63 | 0 | 0 | 253.01 | 1067.5 | 235.5 | 251.4 | 878 | 878.3 | 21 | 374903 | 100.64 | 50 | 0.99 | 2.48 | 0.71 | 317.44 | 76.3 | 12.19 | 10.33 | 810 | 2.94 | 84.43 | 896.2 | 3.34 | 74.19 | 30.3 | 51.4
92 | 29/08/2025 13:35:30 | 775.93 | 0 | 0 | 249.51 | 1078.2 | 236.04 | 254.5 | 857 | 857.1 | 20 | 374882 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.42 | 0.7 | 306.16 | 74.8 | 11.9 | 10.08 | 779 | 2.87 | 84.3 | 864.37 | 3.27 | 74.06 | 30.1 | 51.2
91 | 29/08/2025 13:30:30 | 781.47 | 0 | 0 | 253.18 | 1065.1 | 242.46 | 258.24 | 837 | 837.3 | 21 | 374862 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.36 | 0.71 | 320.56 | 75.7 | 11.63 | 9.85 | 818 | 2.81 | 84.21 | 905.02 | 3.2 | 73.94 | 30.2 | 51.8
90 | 29/08/2025 13:25:30 | 779.37 | 0 | 0 | 261.21 | 1072.9 | 248.33 | 266.43 | 816 | 816.4 | 21 | 374841 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.3 | 0.74 | 327.61 | 78 | 11.33 | 9.6 | 837 | 2.74 | 84.08 | 924.94 | 3.12 | 73.77 | 30.2 | 51.6
89 | 29/08/2025 13:20:30 | 781.47 | 0 | 0 | 262.75 | 1078 | 248.61 | 268 | 795 | 795.3 | 23 | 374820 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.24 | 0.74 | 341.26 | 84.5 | 11.04 | 9.35 | 880 | 2.67 | 84.03 | 963.46 | 3.05 | 73.66 | 30.1 | 52.4
88 | 29/08/2025 13:15:30 | 780.6 | 0 | 0 | 285.14 | 1070.9 | 265.59 | 284.42 | 772 | 772.7 | 22 | 374797 | 100.25 | 50 | 1 | 2.18 | 0.81 | 358.55 | 85.7 | 10.72 | 9.08 | 923 | 2.6 | 83.96 | 1012.29 | 2.97 | 73.51 | 30 | 53
87 | 29/08/2025 13:10:30 | 775.47 | 0 | 0 | 231.31 | 1069.7 | 220.56 | 235.94 | 750 | 750.1 | 23 | 374775 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.12 | 0.65 | 312.17 | 76.4 | 10.42 | 8.82 | 791 | 2.52 | 83.89 | 881.34 | 2.89 | 73.37 | 29.8 | 53.2
86 | 29/08/2025 13:05:30 | 783.67 | 0 | 0 | 263.18 | 1086.1 | 247.16 | 268.44 | 727 | 727.1 | 23 | 374752 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.05 | 0.74 | 339.9 | 81.1 | 10.1 | 8.55 | 865 | 2.45 | 83.74 | 959.62 | 2.81 | 73.17 | 30.1 | 52.7
85 | 29/08/2025 13:00:30 | 786.87 | 0 | 0 | 303.68 | 1070.4 | 289.38 | 309.75 | 704 | 704.3 | 24 | 374729 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.99 | 0.86 | 397.87 | 85.6 | 9.78 | 8.28 | 1019 | 2.38 | 83.48 | 1123.29 | 2.73 | 72.89 | 30.1 | 53.2
84 | 29/08/2025 12:55:30 | 772.73 | 0 | 0 | 236.95 | 1057.3 | 223.84 | 236.66 | 680 | 680.9 | 20 | 374705 | 100.12 | 50.18 | -0.99 | 1.92 | 0.67 | 305.42 | 76.7 | 9.44 | 8 | 781 | 2.3 | 83.33 | 862.29 | 2.64 | 72.67 | 29.9 | 53.7
83 | 29/08/2025 12:50:30 | 777.67 | 0 | 0 | 236.43 | 1074.3 | 219.79 | 236.12 | 660 | 660.2 | 21 | 374685 | 100.13 | 50.11 | 0.99 | 1.86 | 0.67 | 312.77 | 75.8 | 9.17 | 7.76 | 804 | 2.24 | 83.26 | 883.03 | 2.57 | 72.53 | 30.1 | 54.3
82 | 29/08/2025 12:45:30 | 788.03 | 0 | 0 | 260.62 | 1044.8 | 254.43 | 265.83 | 639 | 639 | 25 | 374664 | 98.04 | 50.05 | 1 | 1.8 | 0.74 | 322.25 | 85.1 | 8.88 | 7.52 | 835 | 2.17 | 83.21 | 909.8 | 2.49 | 72.34 | 30 | 57.5
81 | 29/08/2025 12:40:30 | 791.6 | 0 | 0 | 321.28 | 1043.4 | 314.07 | 327.7 | 614 | 614.4 | 24 | 374639 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.73 | 0.91 | 444.5 | 89.9 | 8.53 | 7.22 | 1162 | 2.08 | 83.34 | 1254.94 | 2.4 | 72.26 | 29.5 | 55.9
80 | 29/08/2025 12:35:30 | 788.3 | 0 | 0 | 206.78 | 1187.8 | 173.57 | 206.17 | 590 | 590.6 | 11 | 374615 | 100.3 | 50.05 | 0.99 | 1.67 | 0.58 | 373.13 | 64.4 | 8.19 | 6.94 | 972 | 2 | 83.45 | 1053.43 | 2.31 | 72.2 | 29.4 | 55.6
79 | 29/08/2025 12:30:30 | 784.77 | 60.9 | 20.3 | 38.45 | 1275.2 | 29.91 | 38.14 | 579 | 580.6 | 4 | 374604 | 100.81 | 50.04 | 1 | 1.63 | 0.11 | 425.01 | 57.5 | 8.04 | 6.81 | 1135 | 1.92 | 85.32 | 1199.92 | 2.22 | 73.6 | 29.6 | 56.1
78 | 29/08/2025 12:25:30 | 765.07 | 0 | 0 | 309.15 | 1064.4 | 290.34 | 309.04 | 575 | 575.2 | 24 | 374600 | 100.04 | 50.01 | -0.99 | 1.62 | 0.87 | 388.33 | 86.6 | 7.99 | 6.76 | 1028 | 1.84 | 88.04 | 1096.35 | 2.14 | 75.68 | 29.5 | 54.2
77 | 29/08/2025 12:20:30 | 763.7 | 0 | 0 | 288.81 | 1056.7 | 272.44 | 287.89 | 551 | 551 | 23 | 374576 | 100.32 | 50.04 | -0.99 | 1.56 | 0.82 | 340.13 | 89 | 7.65 | 6.48 | 911 | 1.77 | 87.94 | 960.27 | 2.07 | 75.33 | 29.3 | 53.8
76 | 29/08/2025 12:15:30 | 767.07 | 0 | 0 | 283.69 | 1081.1 | 261.84 | 283.07 | 528 | 528.8 | 22 | 374553 | 100.22 | 50.02 | 0.99 | 1.49 | 0.8 | 312.73 | 81.5 | 7.33 | 6.21 | 826 | 1.69 | 88.21 | 882.92 | 1.98 | 75.25 | 29.1 | 52
75 | 29/08/2025 12:10:30 | 768.17 | 0 | 0 | 229.51 | 1067.7 | 213.59 | 228.05 | 506 | 506.3 | 22 | 374531 | 100.64 | 50.08 | 0.99 | 1.43 | 0.65 | 304.67 | 70.6 | 7.03 | 5.95 | 788 | 1.62 | 88.29 | 860.18 | 1.9 | 75.07 | 28.8 | 51.1
74 | 29/08/2025 12:05:30 | 777.7 | 0 | 0 | 277.53 | 1075.9 | 263.11 | 283.08 | 484 | 484.9 | 19 | 374509 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 1.37 | 0.78 | 329.48 | 73.4 | 6.72 | 5.69 | 849 | 1.55 | 88.22 | 930.22 | 1.83 | 74.75 | 28.3 | 48.7
73 | 29/08/2025 12:00:30 | 777.17 | 0 | 0 | 208.83 | 1096.2 | 194.31 | 213.01 | 465 | 465.9 | 20 | 374490 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 1.31 | 0.59 | 280.23 | 64.3 | 6.46 | 5.47 | 723 | 1.49 | 88.17 | 791.15 | 1.76 | 74.51 | 28 | 47.6
72 | 29/08/2025 11:55:30 | 777.67 | 0 | 0 | 230.2 | 1099 | 213.65 | 234.8 | 445 | 445.9 | 18 | 374470 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 1.26 | 0.65 | 286.9 | 66.3 | 6.18 | 5.23 | 729 | 1.42 | 88.23 | 809.98 | 1.69 | 74.3 | 27.7 | 45.4
71 | 29/08/2025 11:50:30 | 775.13 | 0 | 0 | 232.67 | 1112.4 | 208.77 | 232.23 | 427 | 427.4 | 15 | 374452 | 100.19 | 50.09 | 0.99 | 1.21 | 0.66 | 290.07 | 65.4 | 5.93 | 5.02 | 724 | 1.37 | 88.19 | 818.95 | 1.63 | 74.05 | 27.4 | 42.5
70 | 29/08/2025 11:45:30 | 771.13 | 0 | 0 | 223.62 | 1111.5 | 205.21 | 228.09 | 412 | 412.8 | 16 | 374437 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.16 | 0.63 | 273.45 | 65 | 5.72 | 4.85 | 681 | 1.32 | 88.05 | 772.03 | 1.58 | 73.81 | 27.4 | 42.7
69 | 29/08/2025 11:40:30 | 765.7 | 0 | 0 | 146.11 | 1105.2 | 134.85 | 149.03 | 396 | 396.8 | 12 | 374421 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.12 | 0.41 | 178.47 | 60.7 | 5.5 | 4.66 | 441 | 1.27 | 87.76 | 503.87 | 1.52 | 73.46 | 27.3 | 41.7
68 | 29/08/2025 11:35:30 | 764.97 | 0 | 0 | 154.83 | 1096.6 | 144.01 | 157.93 | 384 | 384.5 | 13 | 374409 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.08 | 0.44 | 187.77 | 59.8 | 5.33 | 4.52 | 470 | 1.24 | 87.71 | 530.11 | 1.48 | 73.35 | 27.5 | 42.9
67 | 29/08/2025 11:30:30 | 771.63 | 0 | 0 | 158.85 | 1101.8 | 147.06 | 162.03 | 371 | 371.4 | 15 | 374396 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.05 | 0.45 | 192.06 | 59.1 | 5.15 | 4.36 | 483 | 1.2 | 87.43 | 542.24 | 1.44 | 72.99 | 27.7 | 44.8
66 | 29/08/2025 11:25:30 | 775.73 | 0 | 0 | 175.68 | 1106.4 | 158.15 | 174.97 | 356 | 356.4 | 14 | 374381 | 100.4 | 50.06 | 0.99 | 1.01 | 0.5 | 213.91 | 60.4 | 4.94 | 4.19 | 536 | 1.15 | 87.25 | 603.94 | 1.38 | 72.62 | 27.8 | 44.8
65 | 29/08/2025 11:20:30 | 776.3 | 0 | 0 | 167.65 | 1096.8 | 151.75 | 166.44 | 342 | 342.2 | 16 | 374367 | 100.73 | 49.98 | -0.99 | 0.97 | 0.47 | 206.7 | 60 | 4.75 | 4.02 | 517 | 1.11 | 87.07 | 583.56 | 1.34 | 72.33 | 27.5 | 44.6
64 | 29/08/2025 11:15:30 | 787.13 | 0 | 0 | 229.43 | 1067.8 | 219.16 | 234.02 | 326 | 326 | 22 | 374351 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.92 | 0.65 | 285.79 | 69.5 | 4.53 | 3.83 | 725 | 1.06 | 86.91 | 806.85 | 1.28 | 71.96 | 27.7 | 45.5
63 | 29/08/2025 11:10:30 | 775.9 | 0 | 0 | 259.5 | 1086.6 | 243.59 | 264.69 | 304 | 304.6 | 20 | 374329 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.86 | 0.73 | 308.42 | 71.1 | 4.22 | 3.58 | 784 | 0.99 | 86.52 | 870.76 | 1.21 | 71.23 | 27.7 | 43.8
62 | 29/08/2025 11:05:30 | 778.07 | 0 | 0 | 257.54 | 1105.2 | 237.69 | 262.69 | 284 | 284.5 | 18 | 374309 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.8 | 0.73 | 313.55 | 69.1 | 3.94 | 3.34 | 792 | 0.93 | 86.22 | 885.23 | 1.13 | 70.64 | 27.3 | 42.4
61 | 29/08/2025 11:00:30 | 771.57 | 0 | 0 | 222.85 | 1097.3 | 207.15 | 227.31 | 266 | 266.5 | 17 | 374291 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.75 | 0.63 | 261.64 | 64.5 | 3.69 | 3.13 | 659 | 0.87 | 86.02 | 738.68 | 1.07 | 70.12 | 27.4 | 41.7
60 | 29/08/2025 10:55:30 | 769.27 | 0 | 0 | 252.75 | 1092.2 | 232.04 | 253.44 | 249 | 249.1 | 17 | 374274 | 99.73 | 49.97 | -0.99 | 0.7 | 0.71 | 274.97 | 69 | 3.46 | 2.93 | 693 | 0.82 | 85.73 | 776.31 | 1.01 | 69.47 | 27 | 40.2
59 | 29/08/2025 10:50:30 | 758.07 | 0 | 0 | 178.84 | 1096.8 | 166.32 | 182.42 | 232 | 232.1 | 15 | 374257 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.65 | 0.5 | 220.26 | 60.5 | 3.22 | 2.73 | 547 | 0.77 | 85.18 | 621.86 | 0.96 | 68.59 | 27 | 41.3
58 | 29/08/2025 10:45:30 | 766.83 | 0 | 0 | 199.43 | 1094.3 | 185.89 | 203.42 | 217 | 217.2 | 17 | 374242 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.61 | 0.56 | 231.96 | 61.5 | 3.01 | 2.55 | 573 | 0.72 | 84.62 | 654.88 | 0.9 | 67.85 | 27.1 | 43.5
57 | 29/08/2025 10:40:30 | 774.97 | 0 | 0 | 207.81 | 1094 | 193.75 | 211.97 | 200 | 200.2 | 21 | 374225 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.56 | 0.59 | 252.08 | 62.8 | 2.78 | 2.35 | 573 | 0.67 | 83.65 | 711.7 | 0.85 | 66.51 | 27.4 | 48.2
56 | 29/08/2025 10:35:30 | 782.03 | 0 | 0 | 199.43 | 1201.6 | 166.91 | 200.55 | 179 | 179.8 | 10 | 374204 | 99.44 | 49.96 | 0.99 | 0.51 | 0.56 | 347.99 | 62.7 | 2.49 | 2.11 | 874 | 0.61 | 82.98 | 982.47 | 0.78 | 65.21 | 27.3 | 50
55 | 29/08/2025 10:30:30 | 770.5 | 0 | 0 | 27 | 1282.4 | 21.48 | 27.54 | 169 | 170.3 | 0 | 374194 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.48 | 0.08 | 331.25 | 43.1 | 2.35 | 1.99 | 833 | 0.54 | 88.52 | 935.2 | 0.7 | 68.55 | 27.5 | 50.8
54 | 29/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 374194 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1.99 | 0 | 0.51 | 93.01 | 0 | 0.67 | 71.64 | 0 | 0
53 | 29/08/2025 10:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 374194 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1.99 | 0 | 0.51 | 93.01 | 0 | 0.67 | 71.64 | 0 | 0
52 | 29/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 374194 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1.99 | 0 | 0.51 | 93.01 | 0 | 0.67 | 71.64 | 0 | 0
51 | 29/08/2025 10:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 374194 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1.99 | 0 | 0.51 | 93.01 | 0 | 0.67 | 71.64 | 0 | 0
50 | 29/08/2025 10:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 374194 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1.99 | 0 | 0.51 | 93.01 | 0 | 0.67 | 71.64 | 0 | 0
49 | 29/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 5 | 374194 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1.99 | 0 | 0.51 | 93.01 | 0 | 0.67 | 71.64 | 0 | 0
48 | 29/08/2025 09:55:30 | 800.97 | 0 | 0 | 258.05 | 1101 | 235.43 | 259.21 | 164 | 164.2 | 21 | 374189 | 99.55 | 50.08 | -0.99 | 0.46 | 0.73 | 293.84 | 68.4 | 2.28 | 1.93 | 732 | 0.48 | 95.86 | 829.59 | 0.63 | 73.15 | 26.8 | 43.6
47 | 29/08/2025 09:50:30 | 799.77 | 0 | 0 | 254.38 | 1096.5 | 232.26 | 254.67 | 143 | 143.6 | 18 | 374168 | 99.89 | 50.1 | 0.99 | 0.4 | 0.72 | 344.09 | 65.4 | 1.99 | 1.68 | 843 | 0.42 | 95.22 | 971.46 | 0.57 | 71.46 | 26.6 | 42.5
46 | 29/08/2025 09:45:30 | 793.43 | 0 | 0 | 142.78 | 1106.7 | 128.05 | 141.72 | 125 | 125.4 | 16 | 374150 | 100.75 | 50.02 | -0.99 | 0.35 | 0.4 | 166.51 | 58 | 1.74 | 1.47 | 423 | 0.37 | 96.69 | 470.1 | 0.5 | 70.87 | 26.5 | 40.9
45 | 29/08/2025 09:40:30 | 801.53 | 0 | 0 | 229.26 | 1115.5 | 209.63 | 233.84 | 109 | 109.3 | 13 | 374134 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.31 | 0.65 | 280.16 | 63.2 | 1.51 | 1.28 | 692 | 0.32 | 97.69 | 790.97 | 0.44 | 69.78 | 26.6 | 41.2
44 | 29/08/2025 09:35:30 | 791.93 | 0 | 0 | 85.44 | 1291.6 | 65.13 | 84.12 | 96 | 96 | 2 | 374121 | 101.57 | 50.07 | 0.99 | 0.27 | 0.24 | 273.56 | 51.3 | 1.33 | 1.13 | 670 | 0.26 | - | 772.34 | 0.38 | 70.77 | 26.2 | 39.7
43 | 29/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 374119 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.11 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 76.92 | 0 | 0
42 | 29/08/2025 09:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 374119 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.11 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 76.92 | 0 | 0
41 | 29/08/2025 09:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 374119 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.11 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 76.92 | 0 | 0
40 | 29/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 374119 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.11 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 76.92 | 0 | 0
39 | 29/08/2025 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 374119 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.11 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 76.92 | 0 | 0
38 | 29/08/2025 09:05:30 | 776.9 | 0 | 0 | 74.59 | 1127.9 | 67.45 | 76.08 | 93 | 93.8 | 5 | 374118 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.26 | 0.21 | 92.98 | 57.2 | 1.29 | 1.09 | 204 | 0.23 | - | 262.5 | 0.34 | 77.22 | 24.9 | 29.4
37 | 29/08/2025 09:00:30 | 773.13 | 0 | 0 | 61.01 | 1119.4 | 55.31 | 61.92 | 88 | 88.6 | 6 | 374113 | 98.53 | 50 | -0.99 | 0.25 | 0.17 | 76.26 | 57.6 | 1.22 | 1.04 | 155 | 0.21 | - | 215.29 | 0.32 | 77.64 | 25 | 29.4
36 | 29/08/2025 08:55:30 | 782.73 | 0 | 0 | 68.27 | 1132 | 61.52 | 69.64 | 82 | 82.7 | 5 | 374107 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.23 | 0.19 | 84.2 | 57.9 | 1.14 | 0.96 | 178 | 0.2 | - | 237.73 | 0.3 | 77.17 | 25 | 29.4
35 | 29/08/2025 08:50:30 | 782.2 | 0 | 0 | 66.99 | 1127.3 | 59.35 | 66.91 | 77 | 77.1 | 5 | 374102 | 100.13 | 49.99 | -0.99 | 0.22 | 0.19 | 82.26 | 58.6 | 1.07 | 0.91 | 175 | 0.18 | - | 232.24 | 0.28 | 77.36 | 24.9 | 29.4
34 | 29/08/2025 08:45:30 | 781.77 | 0 | 0 | 56.9 | 1123.5 | 50.42 | 56.64 | 72 | 72.2 | 5 | 374097 | 100.45 | 49.99 | -0.99 | 0.2 | 0.16 | 71.02 | 59.9 | 1 | 0.85 | 149 | 0.17 | - | 200.51 | 0.26 | 77.29 | 24.9 | 29.2
33 | 29/08/2025 08:40:30 | 780.47 | 0 | 0 | 65.62 | 1114.4 | 60.06 | 66.93 | 67 | 67.3 | 6 | 374092 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.19 | 0.19 | 80.99 | 58 | 0.93 | 0.79 | 175 | 0.16 | - | 228.65 | 0.25 | 76.89 | 24.8 | 29.2
32 | 29/08/2025 08:35:30 | 778.8 | 0 | 0 | 68.01 | 1131.1 | 61.33 | 69.37 | 61 | 61.8 | 5 | 374086 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.17 | 0.19 | 83.56 | 58.8 | 0.85 | 0.72 | 183 | 0.14 | - | 235.91 | 0.23 | 75.87 | 24.7 | 28.6
31 | 29/08/2025 08:30:30 | 777.5 | 0 | 0 | 53.91 | 1130.5 | 48.64 | 54.99 | 56 | 56.7 | 4 | 374081 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.16 | 0.15 | 67.88 | 59.7 | 0.78 | 0.66 | 140 | 0.13 | - | 191.63 | 0.21 | 75.65 | 24.6 | 28
30 | 29/08/2025 08:25:30 | 780.07 | 0 | 0 | 43.15 | 1110.3 | 39.64 | 44.01 | 52 | 52.6 | 4 | 374077 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.15 | 0.12 | 55.11 | 58.5 | 0.72 | 0.61 | 107 | 0.12 | - | 155.58 | 0.2 | 75.29 | 24.5 | 28.1
29 | 29/08/2025 08:20:30 | 780.93 | 0 | 0 | 50.5 | 1112.1 | 46.32 | 51.51 | 48 | 48.7 | 4 | 374073 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.14 | 0.14 | 62.81 | 58.3 | 0.67 | 0.56 | 128 | 0.11 | - | 177.32 | 0.18 | 75.29 | 24.5 | 28.3
28 | 29/08/2025 08:15:30 | 781.87 | 0 | 0 | 54 | 1133.4 | 48.05 | 54.45 | 44 | 44.4 | 5 | 374069 | 99.17 | 50.04 | -0.99 | 0.12 | 0.15 | 68.08 | 57.3 | 0.61 | 0.52 | 150 | 0.1 | - | 192.2 | 0.17 | 75.29 | 24.5 | 28.3
27 | 29/08/2025 08:10:30 | 784.97 | 0 | 0 | 59.04 | 1113.7 | 54.07 | 60.22 | 39 | 39.4 | 5 | 374064 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.11 | 0.17 | 72.6 | 59.3 | 0.54 | 0.46 | 162 | 0.08 | - | 204.98 | 0.15 | 74.9 | 24.4 | 27.6
26 | 29/08/2025 08:05:30 | 782.83 | 0 | 0 | 45.2 | 1125.6 | 40.96 | 46.1 | 34 | 34.9 | 3 | 374059 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 58.64 | 56.9 | 0.47 | 0.4 | 126 | 0.07 | - | 165.56 | 0.13 | 72.72 | 24.3 | 26.7
25 | 29/08/2025 08:00:30 | 786.43 | 0 | 0 | 28.79 | 1111.2 | 26.43 | 29.36 | 31 | 31.6 | 2 | 374056 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.09 | 0.08 | 38.68 | 56.5 | 0.43 | 0.36 | 69 | 0.06 | - | 109.22 | 0.12 | 73.55 | 24.2 | 26.5
24 | 29/08/2025 07:55:30 | 791.53 | 0 | 0 | 32.55 | 1111.9 | 29.86 | 33.2 | 29 | 29.1 | 3 | 374054 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.08 | 0.09 | 42.58 | 58.4 | 0.4 | 0.34 | 78 | 0.06 | - | 120.22 | 0.11 | 74.43 | 24.2 | 26.5
23 | 29/08/2025 07:50:30 | 798.7 | 0 | 0 | 25.63 | 1110.8 | 22.89 | 25.42 | 26 | 26.8 | 2 | 374051 | 100.81 | 49.98 | 0.99 | 0.07 | 0.07 | 32.47 | 56.3 | 0.36 | 0.31 | 49 | 0.05 | - | 91.67 | 0.1 | 71.97 | 24.2 | 26.6
22 | 29/08/2025 07:45:30 | 793.77 | 0 | 0 | 37.93 | 1113.3 | 34.54 | 38.46 | 24 | 24.2 | 4 | 374049 | 98.63 | 50.04 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 49.18 | 58.5 | 0.33 | 0.28 | 103 | 0.05 | - | 138.83 | 0.09 | 73.65 | 24.1 | 26.5
21 | 29/08/2025 07:40:30 | 789.67 | 0 | 0 | 39.9 | 1128.3 | 36.27 | 40.93 | 20 | 20.8 | 3 | 374045 | 97.49 | 50.03 | -0.99 | 0.06 | 0.11 | 51.06 | 59.1 | 0.28 | 0.24 | 105 | 0.04 | - | 144.16 | 0.08 | 70.58 | 24 | 26.1
20 | 29/08/2025 07:35:30 | 790.47 | 0 | 0 | 32.47 | 1121.6 | 29.12 | 32.66 | 17 | 17.7 | 2 | 374042 | 99.4 | 49.96 | 0.99 | 0.05 | 0.09 | 42.09 | 59.8 | 0.24 | 0.2 | 80 | 0.03 | - | 118.84 | 0.07 | 69.56 | 23.9 | 25.6
19 | 29/08/2025 07:30:30 | 790.37 | 0 | 0 | 25.72 | 1123.7 | 23.35 | 26.23 | 15 | 15.1 | 2 | 374040 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 35.04 | 56.8 | 0.21 | 0.18 | 59 | 0.02 | - | 98.93 | 0.06 | 71.78 | 23.8 | 25.2
18 | 29/08/2025 07:25:30 | 784.13 | 0 | 0 | 19.73 | 1107.9 | 18.16 | 20.12 | 13 | 13.4 | 2 | 374038 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 27.14 | 60 | 0.18 | 0.15 | 40 | 0.02 | - | 76.62 | 0.05 | 69.25 | 23.8 | 24.9
17 | 29/08/2025 07:20:30 | 787.33 | 0 | 0 | 22.55 | 1118.1 | 21 | 23.48 | 11 | 11.5 | 2 | 374036 | 96.02 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 30.01 | 59 | 0.15 | 0.13 | 46 | 0.01 | - | 84.73 | 0.05 | 69.01 | 23.7 | 24.6
16 | 29/08/2025 07:15:30 | 788.57 | 0 | 0 | 21.27 | 1111.1 | 20.28 | 22.54 | 9 | 9.5 | 2 | 374034 | 94.37 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 28.85 | 57.7 | 0.13 | 0.11 | 41 | 0.01 | - | 81.46 | 0.04 | 66.87 | 23.6 | 24.3
15 | 29/08/2025 07:10:30 | 789.97 | 0 | 0 | 20.76 | 1108.7 | 19.1 | 21.18 | 7 | 7.7 | 1 | 374032 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 27.53 | 56.5 | 0.1 | 0.08 | 38 | 0.01 | - | 77.71 | 0.03 | 63.75 | 23.5 | 24
14 | 29/08/2025 07:05:30 | 788.1 | 0 | 0 | 18.28 | 1108.5 | 16.82 | 18.64 | 6 | 6.1 | 2 | 374031 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 24.58 | 55 | 0.08 | 0.07 | 28 | 0 | - | 69.38 | 0.03 | 67.76 | 23.5 | 23.6
13 | 29/08/2025 07:00:30 | 790.43 | 0 | 0 | 15.63 | 1082 | 14.73 | 15.94 | 4 | 4.7 | 1 | 374029 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 21.53 | 52.9 | 0.06 | 0.05 | 20 | 0 | - | 60.79 | 0.02 | 56.47 | 23.4 | 23.4
12 | 29/08/2025 06:55:30 | 789.2 | 0 | 0 | 13.07 | 1095.6 | 12.17 | 13.33 | 3 | 3.5 | 1 | 374028 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.46 | 50.9 | 0.04 | 0.04 | 12 | 0 | - | 52.12 | 0.02 | 56.47 | 23.4 | 23.1
11 | 29/08/2025 06:50:30 | 788.47 | 0 | 0 | 10.16 | 1076.8 | 10.24 | 11.02 | 2 | 2.5 | 1 | 374027 | 92.17 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.5 | 48.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 43.76 | 0.01 | 51.33 | 23.3 | 22.9
10 | 29/08/2025 06:45:30 | 787.17 | 0 | 0 | 8.54 | 1080.3 | 8.26 | 8.93 | 1 | 1.7 | 0 | 374026 | 95.68 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.02 | 13.01 | 46.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 36.73 | 0.01 | 35.29 | 23.3 | 22.7
9 | 29/08/2025 06:40:30 | 784.17 | 0 | 0 | 6.57 | 1067.5 | 6.28 | 6.7 | 1 | 1.1 | 1 | 374026 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0 | 0.02 | 10.32 | 44.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 29.13 | 0.01 | 56.47 | 23.3 | 22.5
8 | 29/08/2025 06:35:30 | 790.63 | 0 | 0 | 4.95 | 1028.1 | 4.91 | 5.05 | 0 | 0.6 | 0 | 374025 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 7.96 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22.46 | 0 | - | 23.3 | 22.4
7 | 29/08/2025 06:30:30 | 790.83 | 0 | 0 | 1.96 | 1143.5 | 2.06 | 2.36 | 0 | 0.3 | 0 | 374025 | 83.19 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 3.27 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.22 | 0 | - | 23.3 | 22.3
6 | 29/08/2025 06:25:30 | 792.83 | 0 | 0 | 1.53 | 1024 | 1.63 | 1.67 | 0 | 0.2 | 0 | 374025 | 91.67 | 49.98 | -0.98 | 0 | 0 | 2.49 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.2 | 22.1
5 | 29/08/2025 06:20:30 | 796.9 | 0 | 0 | 1.11 | 879.1 | 1.29 | 1.13 | 0 | 0.1 | 0 | 374025 | 98.06 | 49.99 | -0.77 | 0 | 0 | 1.58 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 23.2 | 22.1
4 | 29/08/2025 06:15:30 | 798.6 | 0 | 0 | 0.68 | 973.6 | 0.72 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 374025 | 97 | 50 | -0.89 | 0 | 0 | 0.81 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 23.3 | 22.1
3 | 29/08/2025 06:10:30 | 800.87 | 0 | 0 | 0.51 | 781.9 | 0.34 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 374025 | 89.32 | 49.97 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
2 | 29/08/2025 06:05:30 | 800.4 | 0 | 0 | 0 | 893.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374025 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
1 | 29/08/2025 06:00:30 | 797.77 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374025 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.93 | - | - | 386.65 | - | - | -