## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 29/08/2025 18:55:30 | 773.07 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 1.46 | 0.82 | 1051 | 1050.2 | 0 | 404600 | 0 | 49.93 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 57.1 | 14.6 | 12.36 | 0 | 4.55 | 65.16 | 0 | 5.23 | 56.7 | 26.6 | 25.2
155 | 29/08/2025 18:50:30 | 772.07 | 0 | 0 | 0 | 806.5 | 1.21 | 0.98 | 1051 | 1050.2 | 0 | 404600 | 0 | 49.93 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 57.8 | 14.6 | 12.36 | 0 | 4.55 | 65.16 | 0 | 5.23 | 56.7 | 26.7 | 25.4
154 | 29/08/2025 18:45:30 | 774.13 | 0 | 0 | 0 | 806.9 | 1.52 | 1.23 | 1051 | 1050.2 | 0 | 404600 | 0 | 50.03 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 58.1 | 14.6 | 12.36 | 0 | 4.55 | 65.16 | 0 | 5.23 | 56.7 | 26.7 | 25.5
153 | 29/08/2025 18:40:30 | 772.3 | 0 | 0 | 0.42 | 848.9 | 2.07 | 1.76 | 1051 | 1050.1 | 0 | 404600 | 23.92 | 49.95 | -0.55 | 2.97 | 0 | 0.59 | 58.1 | 14.6 | 12.36 | 0 | 4.55 | 65.16 | 1.67 | 5.23 | 56.7 | 26.8 | 25.7
152 | 29/08/2025 18:35:30 | 776.53 | 0 | 0 | 1.02 | 1015 | 2.33 | 2.36 | 1051 | 1050.1 | 1 | 404600 | 43.2 | 50.05 | -0.89 | 2.97 | 0 | 1.73 | 57.8 | 14.6 | 12.36 | 0 | 4.55 | 65.16 | 4.88 | 5.23 | 56.7 | 27 | 26
151 | 29/08/2025 18:30:30 | 773.63 | 0 | 0 | 2.81 | 1033.1 | 2.77 | 2.87 | 1050 | 1049.9 | 0 | 404599 | 98.05 | 49.94 | 0.89 | 2.96 | 0.01 | 5.23 | 57.2 | 14.58 | 12.35 | 0 | 4.55 | 65.1 | 14.76 | 5.23 | 56.66 | 27.1 | 26.3
150 | 29/08/2025 18:25:30 | 773.4 | 0 | 0 | 4.87 | 1045.7 | 5.59 | 5.85 | 1050 | 1049.6 | 0 | 404599 | 83.23 | 49.89 | -0.97 | 2.96 | 0.01 | 7.72 | 56.4 | 14.58 | 12.35 | 0 | 4.55 | 65.1 | 21.8 | 5.23 | 56.68 | 27.2 | 26.6
149 | 29/08/2025 18:20:30 | 781.23 | 0 | 0 | 8.71 | 1045.5 | 8.5 | 8.88 | 1050 | 1049.1 | 1 | 404599 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.96 | 0.02 | 11.86 | 60.1 | 14.58 | 12.35 | 0 | 4.55 | 65.1 | 33.48 | 5.23 | 56.7 | 27.2 | 26.9
148 | 29/08/2025 18:15:30 | 782.87 | 0 | 0 | 11.87 | 1064.4 | 11.72 | 12.48 | 1049 | 1048.2 | 1 | 404598 | 95.14 | 49.97 | -0.99 | 2.96 | 0.03 | 15.57 | 59.3 | 14.57 | 12.34 | 0 | 4.55 | 65.03 | 43.96 | 5.23 | 56.68 | 27.2 | 27.2
147 | 29/08/2025 18:10:30 | 789.23 | 0 | 0 | 14.44 | 1075.4 | 13.7 | 14.73 | 1048 | 1047.1 | 2 | 404597 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.96 | 0.04 | 18.85 | 58 | 14.56 | 12.33 | 15 | 4.55 | 64.99 | 53.23 | 5.22 | 56.67 | 27.3 | 27.4
146 | 29/08/2025 18:05:30 | 791.3 | 0 | 0 | 17.34 | 1077.3 | 16.76 | 18.05 | 1046 | 1045.8 | 1 | 404595 | 96.05 | 49.96 | 1 | 2.95 | 0.05 | 21.73 | 56.7 | 14.53 | 12.3 | 28 | 4.55 | 64.89 | 61.35 | 5.22 | 56.62 | 27.3 | 27.5
145 | 29/08/2025 18:00:30 | 794.8 | 0 | 0 | 18.28 | 1072.3 | 17.58 | 18.85 | 1045 | 1044.3 | 2 | 404594 | 96.97 | 50.06 | -0.99 | 2.95 | 0.05 | 23.08 | 59.3 | 14.51 | 12.29 | 27 | 4.55 | 64.86 | 65.17 | 5.21 | 56.62 | 27.4 | 27.7
144 | 29/08/2025 17:55:30 | 792.87 | 0 | 0 | 21.53 | 1072.3 | 20.92 | 22.43 | 1043 | 1042.6 | 2 | 404592 | 96 | 49.84 | -0.99 | 2.94 | 0.06 | 26.5 | 57.5 | 14.49 | 12.27 | 37 | 4.55 | 64.76 | 74.82 | 5.21 | 56.57 | 27.4 | 27.9
143 | 29/08/2025 17:50:30 | 797.37 | 0 | 0 | 25.63 | 1093.6 | 23.91 | 26.14 | 1041 | 1040.7 | 2 | 404590 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.94 | 0.07 | 31.27 | 59.4 | 14.46 | 12.25 | 51 | 4.54 | 64.69 | 88.29 | 5.2 | 56.54 | 27.3 | 28.1
142 | 29/08/2025 17:45:30 | 787.2 | 0 | 0 | 25.63 | 1084.8 | 24.31 | 26.37 | 1039 | 1038.6 | 2 | 404588 | 97.19 | 49.86 | 0.99 | 2.93 | 0.07 | 31.05 | 56.9 | 14.43 | 12.22 | 51 | 4.54 | 64.64 | 87.66 | 5.19 | 56.51 | 27.5 | 28.3
141 | 29/08/2025 17:40:30 | 791.67 | 0 | 0 | 25.63 | 1095.2 | 23.87 | 26.14 | 1037 | 1036.5 | 2 | 404586 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.93 | 0.07 | 30.73 | 58.6 | 14.4 | 12.2 | 54 | 4.53 | 64.57 | 86.76 | 5.18 | 56.48 | 27.6 | 28.8
140 | 29/08/2025 17:35:30 | 792.47 | 0 | 0 | 36.14 | 1112.1 | 33.13 | 36.84 | 1035 | 1034.1 | 4 | 404584 | 98.09 | 49.96 | 0.99 | 2.92 | 0.1 | 42.89 | 60.1 | 14.37 | 12.18 | 95 | 4.53 | 64.52 | 121.09 | 5.18 | 56.47 | 27.7 | 29
139 | 29/08/2025 17:30:30 | 790.1 | 0 | 0 | 45.8 | 1111.3 | 42.04 | 46.72 | 1031 | 1030.7 | 4 | 404580 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.91 | 0.13 | 52.35 | 59.9 | 14.32 | 12.13 | 114 | 4.52 | 64.4 | 147.79 | 5.16 | 56.37 | 27.7 | 28.5
138 | 29/08/2025 17:25:30 | 790.47 | 0 | 0 | 59.55 | 1123.7 | 54.05 | 60.74 | 1027 | 1026.5 | 6 | 404576 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.9 | 0.17 | 68.26 | 58.7 | 14.26 | 12.08 | 137 | 4.51 | 64.29 | 192.72 | 5.15 | 56.29 | 27.7 | 28.2
137 | 29/08/2025 17:20:30 | 791.6 | 0 | 0 | 61.35 | 1123.7 | 55.15 | 61.98 | 1021 | 1020.7 | 4 | 404570 | 98.99 | 49.95 | -0.99 | 2.88 | 0.17 | 71.12 | 57.6 | 14.18 | 12.01 | 176 | 4.49 | 64.13 | 200.78 | 5.13 | 56.17 | 28 | 30.6
136 | 29/08/2025 17:15:30 | 788.5 | 0 | 0 | 39.05 | 1104.8 | 36.05 | 39.83 | 1017 | 1016.2 | 3 | 404566 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 2.87 | 0.11 | 44.89 | 57.9 | 14.12 | 11.96 | 99 | 4.48 | 64.09 | 126.73 | 5.12 | 56.11 | 27.9 | 30
135 | 29/08/2025 17:10:30 | 788.47 | 0 | 0 | 31.18 | 1091.4 | 29.14 | 31.8 | 1014 | 1013.2 | 3 | 404563 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.86 | 0.09 | 36.37 | 57.8 | 14.08 | 11.93 | 72 | 4.47 | 64 | 102.68 | 5.11 | 56.06 | 28 | 30.7
134 | 29/08/2025 17:05:30 | 793.17 | 0 | 0 | 44.09 | 1096 | 41.03 | 44.97 | 1011 | 1010.3 | 5 | 404560 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.85 | 0.12 | 49.71 | 59 | 14.04 | 11.89 | 111 | 4.47 | 63.91 | 140.34 | 5.1 | 55.99 | 28.2 | 32
133 | 29/08/2025 17:00:30 | 791.3 | 0 | 0 | 78.86 | 1117.1 | 72 | 80.44 | 1006 | 1005.3 | 5 | 404555 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.84 | 0.22 | 86.28 | 58.3 | 13.97 | 11.83 | 231 | 4.45 | 63.78 | 243.59 | 5.08 | 55.89 | 28.3 | 32.2
132 | 29/08/2025 16:55:30 | 787.33 | 0 | 0 | 51.86 | 1096 | 48.43 | 53.08 | 1001 | 1000.5 | 6 | 404550 | 97.71 | 49.99 | -0.99 | 2.83 | 0.15 | 59.94 | 59.8 | 13.9 | 11.78 | 144 | 4.44 | 63.65 | 169.23 | 5.07 | 55.77 | 28.5 | 33.1
131 | 29/08/2025 16:50:30 | 797.23 | 0 | 0 | 99.03 | 1134.2 | 89.06 | 101.01 | 995 | 994.7 | 7 | 404544 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.81 | 0.28 | 119.76 | 58.2 | 13.82 | 11.7 | 338 | 4.42 | 63.51 | 338.11 | 5.05 | 55.65 | 28.5 | 33
130 | 29/08/2025 16:45:30 | 785.17 | 0 | 0 | 76.13 | 1119.4 | 68.51 | 76.69 | 988 | 987.7 | 6 | 404537 | 99.26 | 50.02 | -0.99 | 2.79 | 0.21 | 86 | 57.8 | 13.72 | 11.62 | 203 | 4.4 | 63.35 | 242.81 | 5.03 | 55.5 | 28.3 | 32.7
129 | 29/08/2025 16:40:30 | 777.87 | 0 | 0 | 63.4 | 1105.2 | 58.51 | 64.67 | 982 | 982 | 5 | 404531 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.77 | 0.18 | 73.74 | 59.2 | 13.64 | 11.55 | 167 | 4.39 | 63.17 | 208.17 | 5.01 | 55.36 | 28.3 | 32.6
128 | 29/08/2025 16:35:30 | 775.57 | 0 | 0 | 56.65 | 1103.7 | 51.78 | 57.15 | 977 | 976.5 | 5 | 404526 | 99.12 | 50.05 | -0.99 | 2.76 | 0.16 | 65.81 | 59.5 | 13.57 | 11.49 | 144 | 4.37 | 63.06 | 185.81 | 4.99 | 55.28 | 28.3 | 32.8
127 | 29/08/2025 16:30:30 | 783.2 | 0 | 0 | 68.78 | 1098.6 | 63.86 | 70.16 | 972 | 971.6 | 6 | 404521 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.74 | 0.19 | 78.97 | 59.9 | 13.5 | 11.43 | 164 | 4.36 | 62.91 | 222.95 | 4.97 | 55.18 | 28.3 | 33.2
126 | 29/08/2025 16:25:30 | 778.67 | 0 | 0 | 72.54 | 1117.9 | 66.19 | 73.99 | 966 | 965.8 | 5 | 404515 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.73 | 0.2 | 81.95 | 59 | 13.42 | 11.36 | 166 | 4.35 | 62.71 | 231.36 | 4.96 | 55.04 | 28.5 | 33.8
125 | 29/08/2025 16:20:30 | 777.97 | 0 | 0 | 58.78 | 1097.4 | 54.63 | 59.95 | 961 | 960.7 | 6 | 404510 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.71 | 0.17 | 68.16 | 58.5 | 13.35 | 11.3 | 145 | 4.34 | 62.56 | 192.43 | 4.94 | 54.94 | 28.7 | 34.7
124 | 29/08/2025 16:15:30 | 781.17 | 0 | 0 | 80.57 | 1109.4 | 73.17 | 81.17 | 955 | 954.6 | 8 | 404504 | 99.26 | 50.02 | -0.99 | 2.7 | 0.23 | 91.73 | 57.4 | 13.26 | 11.23 | 216 | 4.32 | 62.4 | 258.98 | 4.92 | 54.81 | 28.9 | 35.5
123 | 29/08/2025 16:10:30 | 789.5 | 0 | 0 | 106.89 | 1107.5 | 96.07 | 106.4 | 947 | 946.7 | 9 | 404496 | 100.46 | 49.99 | 0.99 | 2.67 | 0.3 | 117.77 | 58.2 | 13.15 | 11.14 | 292 | 4.3 | 62.19 | 332.48 | 4.89 | 54.64 | 28.8 | 35.7
122 | 29/08/2025 16:05:30 | 789.2 | 0 | 0 | 155.51 | 1123 | 137.96 | 154.93 | 938 | 937.1 | 8 | 404487 | 100.37 | 50.07 | 0.99 | 2.65 | 0.44 | 191.21 | 61.2 | 13.03 | 11.03 | 480 | 4.27 | 62 | 539.83 | 4.86 | 54.47 | 28.7 | 34.4
121 | 29/08/2025 16:00:30 | 775.73 | 0 | 0 | 62.2 | 1105.5 | 57.39 | 63.44 | 930 | 929.5 | 6 | 404479 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.63 | 0.18 | 71.18 | 58.1 | 12.92 | 10.94 | 148 | 4.25 | 61.77 | 200.97 | 4.84 | 54.28 | 28.7 | 34.3
120 | 29/08/2025 15:55:30 | 779.73 | 0 | 0 | 77.75 | 1104.9 | 71.78 | 79.31 | 924 | 923.1 | 6 | 404473 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.61 | 0.22 | 86.36 | 60.1 | 12.83 | 10.87 | 175 | 4.24 | 61.58 | 243.83 | 4.82 | 54.16 | 29 | 35.3
119 | 29/08/2025 15:50:30 | 771.53 | 0 | 0 | 67.41 | 1093.6 | 61.99 | 67.79 | 918 | 917.6 | 8 | 404467 | 99.44 | 49.86 | 0.99 | 2.59 | 0.19 | 76.45 | 58.7 | 12.75 | 10.8 | 168 | 4.22 | 61.37 | 215.84 | 4.8 | 54.01 | 29.5 | 37.4
118 | 29/08/2025 15:45:30 | 778.77 | 0 | 0 | 157.65 | 1111.3 | 141.2 | 156.92 | 910 | 909.3 | 9 | 404459 | 100.47 | 49.79 | -0.99 | 2.57 | 0.45 | 198.41 | 61.1 | 12.64 | 10.7 | 498 | 4.2 | 61.17 | 560.16 | 4.77 | 53.84 | 29.7 | 37.8
117 | 29/08/2025 15:40:30 | 770.77 | 0 | 0 | 79.98 | 1092.1 | 74.7 | 81.58 | 901 | 900.9 | 12 | 404450 | 98.04 | 49.78 | 0.99 | 2.54 | 0.23 | 90.32 | 57 | 12.51 | 10.6 | 214 | 4.17 | 60.93 | 254.99 | 4.74 | 53.64 | 29.9 | 39
116 | 29/08/2025 15:35:30 | 782.77 | 0 | 0 | 218.92 | 1096.3 | 203.68 | 223.3 | 889 | 889 | 15 | 404438 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 2.51 | 0.62 | 267.21 | 65.8 | 12.35 | 10.46 | 685 | 4.14 | 60.55 | 754.39 | 4.71 | 53.3 | 30 | 39.4
115 | 29/08/2025 15:30:30 | 775.63 | 0 | 0 | 75.45 | 1081.8 | 71.14 | 76.96 | 874 | 873.6 | 7 | 404423 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 2.47 | 0.21 | 85.21 | 59.2 | 12.14 | 10.28 | 198 | 4.1 | 60.15 | 240.57 | 4.66 | 52.96 | 29.8 | 37.6
114 | 29/08/2025 15:25:30 | 780.8 | 0 | 0 | 103.13 | 1099.2 | 95.7 | 105.19 | 867 | 866.7 | 13 | 404416 | 98.04 | 49.71 | -0.99 | 2.45 | 0.29 | 260.88 | 60.1 | 12.04 | 10.2 | 642 | 4.08 | 60.02 | 736.54 | 4.63 | 52.84 | 30 | 39.4
113 | 29/08/2025 15:20:30 | 784.27 | 0 | 0 | 130.39 | 1117.8 | 118.98 | 133 | 854 | 853.9 | 9 | 404403 | 98.04 | 49.73 | 0.99 | 2.41 | 0.37 | 280.01 | 61.6 | 11.86 | 10.05 | 687 | 4.04 | 59.68 | 790.53 | 4.59 | 52.54 | 30 | 38.4
112 | 29/08/2025 15:15:30 | 794.13 | 0 | 0 | 98.52 | 1087.5 | 92.41 | 100.49 | 845 | 844.1 | 13 | 404394 | 98.04 | 49.68 | 0.99 | 2.39 | 0.28 | 110.61 | 60 | 11.74 | 9.94 | 271 | 4.01 | 59.46 | 312.27 | 4.56 | 52.36 | 30.1 | 40.7
111 | 29/08/2025 15:10:30 | 800.37 | 0 | 0 | 144.75 | 1108.8 | 133.16 | 147.65 | 832 | 831.8 | 14 | 404381 | 98.04 | 49.76 | -0.99 | 2.35 | 0.41 | 254.48 | 61.7 | 11.56 | 9.79 | 613 | 3.98 | 59.03 | 718.48 | 4.52 | 51.99 | 30.1 | 41.5
110 | 29/08/2025 15:05:30 | 790 | 0 | 0 | 97.75 | 1096.6 | 90.92 | 99.7 | 818 | 817.2 | 9 | 404367 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 2.31 | 0.28 | 110.1 | 59.4 | 11.36 | 9.62 | 269 | 3.94 | 58.67 | 310.85 | 4.47 | 51.69 | 30.3 | 41.9
109 | 29/08/2025 15:00:30 | 788.5 | 0 | 0 | 111.51 | 1088.6 | 102.48 | 111.56 | 809 | 808.4 | 10 | 404358 | 99.96 | 49.76 | -0.99 | 2.28 | 0.31 | 123.52 | 58.2 | 11.24 | 9.52 | 297 | 3.91 | 58.41 | 348.73 | 4.44 | 51.47 | 30.6 | 43.6
108 | 29/08/2025 14:55:30 | 786.7 | 0 | 0 | 99.03 | 1071.7 | 94.25 | 101.01 | 799 | 798.9 | 12 | 404348 | 98.04 | 49.72 | -0.99 | 2.26 | 0.28 | 110.51 | 57.5 | 11.1 | 9.4 | 268 | 3.88 | 58.08 | 311.99 | 4.41 | 51.17 | 30.8 | 47.3
107 | 29/08/2025 14:50:30 | 794 | 0 | 0 | 282.58 | 1052.5 | 268.45 | 282.55 | 787 | 786.5 | 23 | 404336 | 100.01 | 49.8 | 0.99 | 2.22 | 0.8 | 325.21 | 78.7 | 10.93 | 9.26 | 815 | 3.85 | 57.7 | 918.15 | 4.37 | 50.83 | 31.2 | 52.6
106 | 29/08/2025 14:45:30 | 791.17 | 0 | 0 | 264.72 | 1076.6 | 250.8 | 270.01 | 764 | 763.2 | 22 | 404313 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 2.16 | 0.75 | 194.35 | 74.1 | 10.61 | 8.99 | 479 | 3.78 | 57 | 548.7 | 4.3 | 50.22 | 31.3 | 51
105 | 29/08/2025 14:40:30 | 792.07 | 0 | 0 | 264.72 | 1069 | 252.59 | 270.01 | 742 | 741.6 | 19 | 404291 | 98.04 | 49.89 | 1 | 2.09 | 0.75 | 244.91 | 72 | 10.31 | 8.73 | 584 | 3.72 | 56.3 | 691.44 | 4.22 | 49.59 | 31 | 49.3
104 | 29/08/2025 14:35:30 | 781.4 | 0 | 0 | 83.82 | 1070.1 | 79.89 | 85.5 | 723 | 722.6 | 20 | 404272 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 2.04 | 0.24 | 112.91 | 61.1 | 10.04 | 8.51 | 282 | 3.66 | 55.69 | 318.78 | 4.16 | 49.07 | 31.1 | 50
103 | 29/08/2025 14:30:30 | 791.17 | 0 | 0 | 233.7 | 1155.6 | 202.6 | 234.13 | 703 | 702.5 | 12 | 404252 | 99.82 | 49.96 | -0.99 | 1.98 | 0.66 | 311.44 | 66.5 | 9.76 | 8.27 | 768 | 3.61 | 55.03 | 879.29 | 4.09 | 48.49 | 31.1 | 51.5
102 | 29/08/2025 14:25:30 | 782.67 | 73.8 | 24.6 | 60.75 | 1250.6 | 49.55 | 61.97 | 691 | 690.1 | 1 | 404240 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 1.95 | 0.17 | 310.58 | 47.7 | 9.6 | 8.13 | 766 | 3.54 | 55.05 | 876.85 | 4.02 | 48.52 | 30.9 | 52.4
101 | 29/08/2025 14:20:30 | 781 | 0 | 0 | 0 | 1274.3 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 49.99 | 0 | 1.95 | 0 | 314.97 | 40.5 | 9.58 | 8.12 | 782 | 3.48 | 56.01 | 889.24 | 3.95 | 49.37 | 31.1 | 52.1
100 | 29/08/2025 14:15:30 | 784.7 | 0 | 0 | 0 | 1269.7 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50 | 0 | 1.95 | 0 | 317.3 | 40.8 | 9.58 | 8.12 | 795 | 3.41 | 57.08 | 895.82 | 3.87 | 50.31 | 31.3 | 52.9
99 | 29/08/2025 14:10:30 | 779.87 | 0 | 0 | 0 | 1272.8 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 49.94 | 0 | 1.95 | 0 | 225.16 | 41 | 9.58 | 8.12 | 563 | 3.35 | 58.2 | 635.68 | 3.8 | 51.29 | 31.1 | 52.5
98 | 29/08/2025 14:05:30 | 778.13 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.02 | 0 | 1.95 | 0 | 330.29 | 41.3 | 9.58 | 8.12 | 833 | 3.28 | 59.43 | 932.48 | 3.72 | 52.37 | 30.7 | 53
97 | 29/08/2025 14:00:30 | 782.5 | 0 | 0 | 0 | 1278.5 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.03 | 0 | 1.95 | 0 | 322.34 | 41.6 | 9.58 | 8.12 | 815 | 3.21 | 60.72 | 910.04 | 3.64 | 53.47 | 30.4 | 52.5
96 | 29/08/2025 13:55:30 | 778.2 | 0 | 0 | 0 | 1281.6 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.03 | 0 | 1.95 | 0 | 327.61 | 41.9 | 9.58 | 8.12 | 830 | 3.14 | 62.04 | 924.92 | 3.57 | 54.61 | 30.1 | 51.1
95 | 29/08/2025 13:50:30 | 774.43 | 0 | 0 | 0 | 1281.2 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 49.98 | 0 | 1.95 | 0 | 293.69 | 42.3 | 9.58 | 8.12 | 743 | 3.07 | 63.43 | 829.16 | 3.49 | 55.82 | 30.2 | 50.2
94 | 29/08/2025 13:45:30 | 772.5 | 0 | 0 | 0 | 1285.8 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.03 | 0 | 1.95 | 0 | 331.25 | 42.8 | 9.58 | 8.12 | 849 | 3 | 64.83 | 935.2 | 3.42 | 57.03 | 30.5 | 50.2
93 | 29/08/2025 13:40:30 | 771.6 | 0 | 0 | 0 | 1278.9 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50 | 0 | 1.95 | 0 | 317.44 | 43.4 | 9.58 | 8.12 | 810 | 2.94 | 66.35 | 896.2 | 3.34 | 58.31 | 30.3 | 51.4
92 | 29/08/2025 13:35:30 | 767.97 | 0 | 0 | 0 | 1281.1 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.01 | 0 | 1.95 | 0 | 306.16 | 44 | 9.58 | 8.12 | 779 | 2.87 | 67.88 | 864.37 | 3.27 | 59.63 | 30.1 | 51.2
91 | 29/08/2025 13:30:30 | 773.53 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.05 | 0 | 1.95 | 0 | 320.56 | 44.6 | 9.58 | 8.12 | 818 | 2.81 | 69.42 | 905.02 | 3.2 | 60.95 | 30.2 | 51.8
90 | 29/08/2025 13:25:30 | 771.07 | 0 | 0 | 0 | 1283.5 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.01 | 0 | 1.95 | 0 | 327.61 | 45.4 | 9.58 | 8.12 | 837 | 2.74 | 71.1 | 924.94 | 3.12 | 62.38 | 30.2 | 51.6
89 | 29/08/2025 13:20:30 | 772.3 | 0 | 0 | 0 | 1279.4 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.05 | 0 | 1.95 | 0 | 341.26 | 46.1 | 9.58 | 8.12 | 880 | 2.67 | 72.93 | 963.46 | 3.05 | 63.93 | 30.1 | 52.4
88 | 29/08/2025 13:15:30 | 771.93 | 0 | 0 | 0 | 1280.8 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50 | 0 | 1.95 | 0 | 358.55 | 47 | 9.58 | 8.12 | 923 | 2.6 | 75.04 | 1012.29 | 2.97 | 65.7 | 30 | 53
87 | 29/08/2025 13:10:30 | 768.03 | 0 | 0 | 0 | 1272.4 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.04 | 0 | 1.95 | 0 | 312.17 | 47.8 | 9.58 | 8.12 | 791 | 2.52 | 77.18 | 881.34 | 2.89 | 67.5 | 29.8 | 53.2
86 | 29/08/2025 13:05:30 | 775.2 | 0 | 0 | 0 | 1279.8 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.06 | 0 | 1.95 | 0 | 339.9 | 48.8 | 9.58 | 8.12 | 865 | 2.45 | 79.48 | 959.62 | 2.81 | 69.45 | 30.1 | 52.7
85 | 29/08/2025 13:00:30 | 777.5 | 0 | 0 | 0 | 1284.2 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.25 | 0 | 1.95 | 0 | 397.87 | 49.8 | 9.58 | 8.12 | 1019 | 2.38 | 81.82 | 1123.29 | 2.73 | 71.44 | 30.1 | 53.2
84 | 29/08/2025 12:55:30 | 765.17 | 0 | 0 | 0 | 1269.7 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.18 | 0 | 1.95 | 0 | 305.42 | 51 | 9.58 | 8.12 | 781 | 2.3 | 84.55 | 862.29 | 2.64 | 73.73 | 29.9 | 53.7
83 | 29/08/2025 12:50:30 | 770.13 | 0 | 0 | 0 | 1269.6 | 0 | 0 | 690 | 689.3 | 0 | 404239 | 0 | 50.11 | 0 | 1.95 | 0 | 312.77 | 53.2 | 9.58 | 8.12 | 804 | 2.24 | 87.04 | 883.03 | 2.57 | 75.83 | 30.1 | 54.3
82 | 29/08/2025 12:45:30 | 787.9 | 0 | 0 | 286.25 | 1120.8 | 260.51 | 291.98 | 690 | 689.1 | 26 | 404239 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.95 | 0.81 | 322.25 | 87.2 | 9.58 | 8.12 | 835 | 2.17 | 89.85 | 909.8 | 2.49 | 78.11 | 30 | 57.5
81 | 29/08/2025 12:40:30 | 790.43 | 0 | 0 | 334.61 | 1105.6 | 308.7 | 341.3 | 664 | 663.2 | 25 | 404213 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.87 | 0.94 | 444.5 | 90.1 | 9.22 | 7.81 | 1162 | 2.08 | 90.13 | 1254.94 | 2.4 | 78.14 | 29.5 | 55.9
80 | 29/08/2025 12:35:30 | 787.83 | 0 | 0 | 206.44 | 1196.5 | 172.36 | 206.23 | 639 | 638.5 | 11 | 404188 | 100.1 | 50.05 | 0.99 | 1.8 | 0.58 | 373.13 | 64.5 | 8.88 | 7.52 | 972 | 2 | 90.38 | 1053.43 | 2.31 | 78.2 | 29.4 | 55.6
79 | 29/08/2025 12:30:30 | 785.5 | 90.9 | 30.3 | 38.53 | 1270.3 | 30.37 | 38.58 | 628 | 628.4 | 4 | 404177 | 99.87 | 50.04 | 0.62 | 1.77 | 0.11 | 425.01 | 59.2 | 8.72 | 7.39 | 1135 | 1.92 | 92.54 | 1199.92 | 2.22 | 79.83 | 29.6 | 56.1
78 | 29/08/2025 12:25:30 | 764.73 | 0 | 0 | 334.61 | 1056 | 313.64 | 331.2 | 624 | 623.1 | 25 | 404173 | 101.03 | 50.01 | 1 | 1.76 | 0.94 | 388.33 | 89.9 | 8.67 | 7.34 | 1028 | 1.84 | 95.54 | 1096.35 | 2.14 | 82.13 | 29.5 | 54.2
77 | 29/08/2025 12:20:30 | 761.17 | 0 | 0 | 304.79 | 1129.7 | 275.19 | 310.88 | 599 | 598.6 | 25 | 404148 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.69 | 0.86 | 340.13 | 89 | 8.32 | 7.05 | 911 | 1.77 | 95.6 | 960.27 | 2.07 | 81.9 | 29.3 | 53.8
76 | 29/08/2025 12:15:30 | 766.03 | 0 | 0 | 289.58 | 1058.8 | 272.2 | 288.2 | 574 | 573.2 | 25 | 404123 | 100.48 | 50.02 | 0.99 | 1.62 | 0.82 | 312.73 | 83.4 | 7.97 | 6.75 | 826 | 1.69 | 95.89 | 882.92 | 1.98 | 81.8 | 29.1 | 52
75 | 29/08/2025 12:10:30 | 768.2 | 0 | 0 | 255.15 | 1067.4 | 237.56 | 253.57 | 549 | 548.7 | 23 | 404098 | 100.62 | 50.08 | -0.99 | 1.55 | 0.72 | 304.67 | 74.9 | 7.63 | 6.46 | 788 | 1.62 | 95.8 | 860.18 | 1.9 | 81.45 | 28.8 | 51.1
74 | 29/08/2025 12:05:30 | 776.9 | 0 | 0 | 295.39 | 1099.9 | 269.53 | 296.45 | 526 | 525.2 | 21 | 404075 | 99.64 | 50.11 | 0.99 | 1.49 | 0.83 | 329.48 | 75.4 | 7.31 | 6.19 | 849 | 1.55 | 95.87 | 930.22 | 1.83 | 81.24 | 28.3 | 48.7
73 | 29/08/2025 12:00:30 | 777.27 | 0 | 0 | 240.62 | 1090.1 | 225.15 | 245.43 | 505 | 504.5 | 22 | 404054 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 1.43 | 0.68 | 280.23 | 69.4 | 7.01 | 5.94 | 723 | 1.49 | 95.75 | 791.15 | 1.76 | 80.92 | 28 | 47.6
72 | 29/08/2025 11:55:30 | 777.6 | 0 | 0 | 255.92 | 1091.7 | 239.11 | 261.04 | 483 | 482.2 | 20 | 404032 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 1.36 | 0.72 | 286.9 | 68 | 6.71 | 5.68 | 729 | 1.42 | 95.76 | 809.98 | 1.69 | 80.64 | 27.7 | 45.4
71 | 29/08/2025 11:50:30 | 774.87 | 0 | 0 | 257.97 | 1108.4 | 233.55 | 258.87 | 463 | 462.1 | 16 | 404012 | 99.65 | 50.09 | 0.99 | 1.31 | 0.73 | 290.07 | 67.2 | 6.43 | 5.45 | 724 | 1.37 | 95.62 | 818.95 | 1.63 | 80.29 | 27.4 | 42.5
70 | 29/08/2025 11:45:30 | 771.13 | 0 | 0 | 241.22 | 1110.4 | 221.58 | 246.04 | 447 | 446.1 | 18 | 403996 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.26 | 0.68 | 273.45 | 66.5 | 6.21 | 5.26 | 681 | 1.32 | 95.53 | 772.03 | 1.58 | 80.08 | 27.4 | 42.7
69 | 29/08/2025 11:40:30 | 765.77 | 0 | 0 | 159.7 | 1109.5 | 146.82 | 162.89 | 429 | 428.7 | 13 | 403978 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.21 | 0.45 | 178.47 | 58.1 | 5.96 | 5.05 | 441 | 1.27 | 95.07 | 503.87 | 1.52 | 79.58 | 27.3 | 41.7
68 | 29/08/2025 11:35:30 | 764.67 | 0 | 0 | 169.27 | 1109.7 | 155.59 | 172.66 | 416 | 415.2 | 15 | 403965 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.17 | 0.48 | 187.77 | 59.7 | 5.78 | 4.89 | 470 | 1.24 | 95.02 | 530.11 | 1.48 | 79.46 | 27.5 | 42.9
67 | 29/08/2025 11:30:30 | 771.93 | 0 | 0 | 173.12 | 1107.6 | 159.43 | 176.58 | 401 | 401 | 16 | 403950 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.13 | 0.49 | 192.06 | 60.8 | 5.57 | 4.72 | 483 | 1.2 | 94.5 | 542.24 | 1.44 | 78.89 | 27.7 | 44.8
66 | 29/08/2025 11:25:30 | 775.8 | 0 | 0 | 191.57 | 1088.3 | 175.22 | 190.69 | 385 | 384.7 | 15 | 403934 | 100.46 | 50.06 | 0.99 | 1.09 | 0.54 | 213.91 | 62.2 | 5.35 | 4.53 | 536 | 1.15 | 94.35 | 603.94 | 1.38 | 78.54 | 27.8 | 44.8
65 | 29/08/2025 11:20:30 | 776.33 | 0 | 0 | 182.6 | 1090.4 | 166.63 | 181.69 | 370 | 369.1 | 18 | 403919 | 100.5 | 49.98 | -0.99 | 1.04 | 0.52 | 206.7 | 61.9 | 5.14 | 4.35 | 517 | 1.11 | 94.19 | 583.56 | 1.34 | 78.25 | 27.5 | 44.6
64 | 29/08/2025 11:15:30 | 786.73 | 0 | 0 | 248.99 | 1079 | 229.69 | 247.83 | 352 | 351.4 | 23 | 403901 | 100.47 | 50 | -0.99 | 0.99 | 0.7 | 285.79 | 72.9 | 4.89 | 4.14 | 725 | 1.06 | 93.84 | 806.85 | 1.28 | 77.7 | 27.7 | 45.5
63 | 29/08/2025 11:10:30 | 776.33 | 0 | 0 | 274.29 | 1087.8 | 257.19 | 279.77 | 329 | 328.3 | 22 | 403878 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.93 | 0.77 | 308.42 | 73.5 | 4.57 | 3.87 | 784 | 0.99 | 93.63 | 870.76 | 1.21 | 77.08 | 27.7 | 43.8
62 | 29/08/2025 11:05:30 | 777.5 | 0 | 0 | 282.92 | 1096.6 | 263.16 | 288.58 | 307 | 306.4 | 20 | 403856 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.87 | 0.8 | 313.55 | 71.3 | 4.26 | 3.61 | 792 | 0.93 | 93.2 | 885.23 | 1.13 | 76.36 | 27.3 | 42.4
61 | 29/08/2025 11:00:30 | 771.7 | 0 | 0 | 241.99 | 1076 | 229.4 | 246.83 | 287 | 286.8 | 19 | 403836 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.81 | 0.68 | 261.64 | 65.5 | 3.99 | 3.38 | 659 | 0.87 | 92.82 | 738.68 | 1.07 | 75.66 | 27.4 | 41.7
60 | 29/08/2025 10:55:30 | 768.63 | 0 | 0 | 266.85 | 1107.1 | 245.86 | 272.19 | 268 | 268 | 18 | 403817 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.76 | 0.75 | 274.97 | 69.7 | 3.72 | 3.15 | 693 | 0.82 | 92.27 | 776.31 | 1.01 | 74.77 | 27 | 40.2
59 | 29/08/2025 10:50:30 | 758.1 | 0 | 0 | 194.39 | 1095 | 181.07 | 198.28 | 250 | 249.5 | 16 | 403799 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.71 | 0.55 | 220.26 | 62.1 | 3.47 | 2.94 | 547 | 0.77 | 91.78 | 621.86 | 0.96 | 73.91 | 27 | 41.3
58 | 29/08/2025 10:45:30 | 766.53 | 0 | 0 | 205.67 | 1089.4 | 192.57 | 209.78 | 234 | 233.3 | 18 | 403783 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.66 | 0.58 | 231.96 | 62.4 | 3.25 | 2.75 | 573 | 0.72 | 91.25 | 654.88 | 0.9 | 73.16 | 27.1 | 43.5
57 | 29/08/2025 10:40:30 | 774.37 | 0 | 0 | 209.52 | 1072.7 | 195.22 | 209.41 | 216 | 215.6 | 21 | 403765 | 100.05 | 50.03 | 0.99 | 0.61 | 0.59 | 252.08 | 64.4 | 3 | 2.54 | 573 | 0.67 | 90.34 | 711.7 | 0.85 | 71.83 | 27.4 | 48.2
56 | 29/08/2025 10:35:30 | 781.6 | 0 | 0 | 199.09 | 1213.9 | 164.4 | 199.57 | 195 | 194.7 | 10 | 403744 | 99.76 | 49.96 | -0.99 | 0.55 | 0.56 | 347.99 | 62.7 | 2.71 | 2.29 | 874 | 0.61 | 90.4 | 982.47 | 0.78 | 71.04 | 27.3 | 50
55 | 29/08/2025 10:30:30 | 770.9 | 65.7 | 21.9 | 27.51 | 1282.9 | 21.87 | 28.06 | 185 | 185.1 | 0 | 403734 | 98.04 | 49.96 | 0 | 0.52 | 0.08 | 331.25 | 45 | 2.57 | 2.18 | 833 | 0.54 | 96.9 | 935.2 | 0.7 | 75.04 | 27.5 | 50.8
54 | 29/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 403734 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
53 | 29/08/2025 10:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 403734 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
52 | 29/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 403734 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
51 | 29/08/2025 10:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 403734 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
50 | 29/08/2025 10:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 403734 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
49 | 29/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 6 | 403734 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
48 | 29/08/2025 09:55:30 | 801.03 | 0 | 0 | 273.26 | 1100.1 | 247.26 | 272.01 | 179 | 178.6 | 22 | 403728 | 100.46 | 50.08 | -0.99 | 0.51 | 0.77 | 293.84 | 70.5 | 2.49 | 2.11 | 732 | 0.48 | - | 829.59 | 0.63 | 79.84 | 26.8 | 43.6
47 | 29/08/2025 09:50:30 | 799.23 | 0 | 0 | 272.49 | 1098.4 | 253.04 | 277.94 | 157 | 156.5 | 20 | 403706 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.44 | 0.77 | 344.09 | 66.6 | 2.18 | 1.85 | 843 | 0.42 | - | 971.46 | 0.57 | 78.45 | 26.6 | 42.5
46 | 29/08/2025 09:45:30 | 794.2 | 0 | 0 | 152.44 | 1091 | 138.91 | 151.55 | 137 | 136.1 | 18 | 403686 | 100.59 | 50.02 | 0.99 | 0.39 | 0.43 | 166.51 | 59.3 | 1.9 | 1.61 | 423 | 0.37 | - | 470.1 | 0.5 | 77.67 | 26.5 | 40.9
45 | 29/08/2025 09:40:30 | 801.3 | 0 | 0 | 251.39 | 1114.6 | 230.05 | 256.42 | 119 | 118.3 | 14 | 403668 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.34 | 0.71 | 280.16 | 65.1 | 1.65 | 1.4 | 692 | 0.32 | - | 790.97 | 0.44 | 76.18 | 26.6 | 41.2
44 | 29/08/2025 09:35:30 | 791.6 | 0 | 0 | 85.53 | 1283.6 | 65.22 | 83.72 | 105 | 104.6 | 2 | 403654 | 102.16 | 50.07 | -0.99 | 0.3 | 0.24 | 273.56 | 51.9 | 1.46 | 1.24 | 670 | 0.26 | - | 772.34 | 0.38 | 77.4 | 26.2 | 39.7
43 | 29/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 403652 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 84.29 | 0 | 0
42 | 29/08/2025 09:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 403652 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 84.29 | 0 | 0
41 | 29/08/2025 09:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 403652 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 84.29 | 0 | 0
40 | 29/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 403652 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 84.29 | 0 | 0
39 | 29/08/2025 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 403652 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 84.29 | 0 | 0
38 | 29/08/2025 09:05:30 | 777.47 | 0 | 0 | 80.74 | 1122.8 | 73.35 | 82.35 | 103 | 102.4 | 6 | 403652 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.29 | 0.23 | 92.98 | 59.6 | 1.43 | 1.21 | 204 | 0.23 | - | 262.5 | 0.34 | 85.53 | 24.9 | 29.4
37 | 29/08/2025 09:00:30 | 773.83 | 0 | 0 | 65.62 | 1120.3 | 59.45 | 66.61 | 97 | 96.6 | 6 | 403646 | 98.52 | 50 | -0.99 | 0.27 | 0.19 | 76.26 | 58.5 | 1.35 | 1.14 | 155 | 0.21 | - | 215.29 | 0.32 | 85.58 | 25 | 29.4
36 | 29/08/2025 08:55:30 | 784.33 | 0 | 0 | 72.88 | 1126.9 | 65.97 | 74.34 | 91 | 90.3 | 6 | 403640 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.26 | 0.21 | 84.2 | 57.3 | 1.26 | 1.07 | 178 | 0.2 | - | 237.73 | 0.3 | 85.64 | 25 | 29.4
35 | 29/08/2025 08:50:30 | 782.9 | 0 | 0 | 72.37 | 1122.4 | 64.69 | 72.61 | 85 | 84.2 | 6 | 403634 | 99.67 | 49.99 | 0.99 | 0.24 | 0.2 | 82.26 | 58 | 1.18 | 1 | 175 | 0.18 | - | 232.24 | 0.28 | 85.4 | 24.9 | 29.4
34 | 29/08/2025 08:45:30 | 782.3 | 0 | 0 | 61.86 | 1117.4 | 54.93 | 61.38 | 79 | 78.8 | 5 | 403628 | 100.79 | 49.99 | 0.99 | 0.22 | 0.17 | 71.02 | 58.1 | 1.1 | 0.93 | 149 | 0.17 | - | 200.51 | 0.26 | 84.81 | 24.9 | 29.2
33 | 29/08/2025 08:40:30 | 780.5 | 0 | 0 | 71.17 | 1120.2 | 63.56 | 71.2 | 74 | 73.6 | 6 | 403623 | 99.95 | 50.03 | -0.99 | 0.21 | 0.2 | 80.99 | 57.5 | 1.03 | 0.87 | 175 | 0.16 | - | 228.65 | 0.25 | 84.93 | 24.8 | 29.2
32 | 29/08/2025 08:35:30 | 779.97 | 0 | 0 | 73.14 | 1121.1 | 66.54 | 74.6 | 68 | 67.5 | 6 | 403617 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.19 | 0.21 | 83.56 | 57.5 | 0.94 | 0.8 | 183 | 0.14 | - | 235.91 | 0.23 | 84.57 | 24.7 | 28.6
31 | 29/08/2025 08:30:30 | 779.33 | 0 | 0 | 59.21 | 1122 | 53.83 | 60.39 | 62 | 62 | 4 | 403611 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.18 | 0.17 | 67.88 | 58.7 | 0.86 | 0.73 | 140 | 0.13 | - | 191.63 | 0.21 | 83.75 | 24.6 | 28
30 | 29/08/2025 08:25:30 | 780.5 | 0 | 0 | 46.99 | 1120.7 | 42.77 | 47.93 | 58 | 57.6 | 4 | 403607 | 98.04 | 50.06 | 1 | 0.16 | 0.13 | 55.11 | 58.2 | 0.81 | 0.68 | 107 | 0.12 | - | 155.58 | 0.2 | 83.97 | 24.5 | 28.1
29 | 29/08/2025 08:20:30 | 780.37 | 0 | 0 | 54.17 | 1115.3 | 49.54 | 55.25 | 54 | 53.3 | 5 | 403603 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.15 | 62.81 | 57.1 | 0.75 | 0.64 | 128 | 0.11 | - | 177.32 | 0.18 | 84.7 | 24.5 | 28.3
28 | 29/08/2025 08:15:30 | 781.53 | 0 | 0 | 58.95 | 1120.7 | 53.16 | 59.58 | 49 | 48.5 | 5 | 403598 | 98.94 | 50.04 | -0.99 | 0.14 | 0.17 | 68.08 | 59 | 0.68 | 0.58 | 150 | 0.1 | - | 192.2 | 0.17 | 83.84 | 24.5 | 28.3
27 | 29/08/2025 08:10:30 | 785.63 | 0 | 0 | 64.42 | 1128.5 | 58.23 | 65.71 | 44 | 43.1 | 5 | 403593 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.12 | 0.18 | 72.6 | 59.6 | 0.61 | 0.52 | 162 | 0.08 | - | 204.98 | 0.15 | 84.51 | 24.4 | 27.6
26 | 29/08/2025 08:05:30 | 783.93 | 0 | 0 | 49.81 | 1121.1 | 45.15 | 50.62 | 39 | 38.2 | 4 | 403588 | 98.41 | 50.05 | -0.99 | 0.11 | 0.14 | 58.64 | 60.1 | 0.54 | 0.46 | 126 | 0.07 | - | 165.56 | 0.13 | 83.41 | 24.3 | 26.7
25 | 29/08/2025 08:00:30 | 788 | 0 | 0 | 31.87 | 1099 | 29.58 | 32.51 | 35 | 34.6 | 3 | 403584 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.1 | 0.09 | 38.68 | 58.9 | 0.49 | 0.41 | 69 | 0.06 | - | 109.22 | 0.12 | 83.04 | 24.2 | 26.5
24 | 29/08/2025 07:55:30 | 792.4 | 0 | 0 | 35.29 | 1117.3 | 32.28 | 36.06 | 32 | 31.8 | 2 | 403581 | 97.86 | 50.06 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 42.58 | 59.9 | 0.44 | 0.38 | 78 | 0.06 | - | 120.22 | 0.11 | 82.13 | 24.2 | 26.5
23 | 29/08/2025 07:50:30 | 800.63 | 0 | 0 | 26.4 | 1092.8 | 25.2 | 27.53 | 30 | 29.4 | 3 | 403579 | 95.88 | 49.99 | 0.99 | 0.08 | 0.07 | 32.47 | 57.3 | 0.42 | 0.35 | 49 | 0.05 | - | 91.67 | 0.1 | 83.04 | 24.2 | 26.6
22 | 29/08/2025 07:45:30 | 794.67 | 0 | 0 | 41.95 | 1109.2 | 38.36 | 42.55 | 27 | 26.5 | 4 | 403576 | 98.59 | 50.04 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.18 | 59 | 0.38 | 0.32 | 103 | 0.05 | - | 138.83 | 0.09 | 82.86 | 24.1 | 26.5
21 | 29/08/2025 07:40:30 | 790.6 | 0 | 0 | 43.92 | 1114.7 | 40.19 | 44.8 | 23 | 22.7 | 3 | 403572 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.06 | 0.12 | 51.06 | 58.6 | 0.32 | 0.27 | 105 | 0.04 | - | 144.16 | 0.08 | 81.17 | 24 | 26.1
20 | 29/08/2025 07:35:30 | 791.73 | 0 | 0 | 35.11 | 1112.5 | 32.07 | 35.68 | 20 | 19.4 | 3 | 403569 | 98.41 | 49.96 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 42.09 | 58.4 | 0.28 | 0.24 | 80 | 0.03 | - | 118.84 | 0.07 | 81.83 | 23.9 | 25.6
19 | 29/08/2025 07:30:30 | 791.53 | 0 | 0 | 28.28 | 1095.7 | 26.33 | 28.84 | 17 | 16.6 | 2 | 403566 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 35.04 | 59.5 | 0.24 | 0.2 | 59 | 0.02 | - | 98.93 | 0.06 | 81.35 | 23.8 | 25.2
18 | 29/08/2025 07:25:30 | 785.47 | 0 | 0 | 22.38 | 1098.2 | 20.79 | 22.83 | 15 | 14.6 | 2 | 403564 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 27.14 | 57.8 | 0.21 | 0.18 | 40 | 0.02 | - | 76.62 | 0.05 | 79.9 | 23.8 | 24.9
17 | 29/08/2025 07:20:30 | 788.63 | 0 | 0 | 24.78 | 1101.4 | 23.09 | 25.43 | 13 | 12.5 | 2 | 403562 | 97.45 | 49.98 | 1 | 0.04 | 0.07 | 30.01 | 56.4 | 0.18 | 0.15 | 46 | 0.01 | - | 84.73 | 0.05 | 81.56 | 23.7 | 24.6
16 | 29/08/2025 07:15:30 | 790.37 | 0 | 0 | 23.15 | 1103.1 | 22.48 | 24.8 | 11 | 10.5 | 2 | 403560 | 93.34 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.85 | 59 | 0.15 | 0.13 | 41 | 0.01 | - | 81.46 | 0.04 | 81.73 | 23.6 | 24.3
15 | 29/08/2025 07:10:30 | 791.03 | 0 | 0 | 22.55 | 1108.9 | 20.74 | 23 | 9 | 8.5 | 2 | 403558 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 27.53 | 57.4 | 0.13 | 0.11 | 38 | 0.01 | - | 77.71 | 0.03 | 81.97 | 23.5 | 24
14 | 29/08/2025 07:05:30 | 789.07 | 0 | 0 | 19.99 | 1088.3 | 18.73 | 20.39 | 7 | 6.8 | 1 | 403556 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 24.58 | 56.3 | 0.1 | 0.08 | 28 | 0 | - | 69.38 | 0.03 | 79.05 | 23.5 | 23.6
13 | 29/08/2025 07:00:30 | 790.33 | 0 | 0 | 17.17 | 1074.1 | 16.3 | 17.51 | 6 | 5.2 | 2 | 403555 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.53 | 54.2 | 0.08 | 0.07 | 20 | 0 | - | 60.79 | 0.02 | 84.7 | 23.4 | 23.4
12 | 29/08/2025 06:55:30 | 790.27 | 0 | 0 | 14.95 | 1072.3 | 14.22 | 15.25 | 4 | 3.9 | 1 | 403553 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.46 | 52 | 0.06 | 0.05 | 12 | 0 | - | 52.12 | 0.02 | 75.29 | 23.4 | 23.1
11 | 29/08/2025 06:50:30 | 789.2 | 0 | 0 | 12.21 | 1092.1 | 10.79 | 11.78 | 3 | 2.8 | 1 | 403552 | 103.63 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.03 | 15.5 | 49.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 43.76 | 0.01 | 77 | 23.3 | 22.9
10 | 29/08/2025 06:45:30 | 788.13 | 0 | 0 | 9.14 | 1062.2 | 9.45 | 10.04 | 2 | 1.9 | 0 | 403551 | 91.08 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.01 | 47.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 36.73 | 0.01 | 70.58 | 23.3 | 22.7
9 | 29/08/2025 06:40:30 | 784.03 | 0 | 0 | 7.43 | 1038.9 | 7.29 | 7.58 | 2 | 1.2 | 1 | 403551 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.32 | 45.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 29.13 | 0.01 | - | 23.3 | 22.5
8 | 29/08/2025 06:35:30 | 791.07 | 0 | 0 | 4.95 | 1054 | 5.07 | 5.34 | 1 | 0.7 | 0 | 403550 | 92.64 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.96 | 43.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 22.46 | 0 | 94.11 | 23.3 | 22.4
7 | 29/08/2025 06:30:30 | 791.97 | 0 | 0 | 2.3 | 1055.4 | 2.64 | 2.79 | 1 | 0.4 | 0 | 403550 | 82.56 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 3.27 | 40.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 9.22 | 0 | - | 23.3 | 22.3
6 | 29/08/2025 06:25:30 | 794.43 | 0 | 0 | 1.53 | 1032.2 | 2.06 | 2.13 | 1 | 0.2 | 0 | 403550 | 72 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 2.49 | 38.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.2 | 22.1
5 | 29/08/2025 06:20:30 | 797.63 | 0 | 0 | 0.85 | 1101.6 | 0.79 | 0.87 | 1 | 0.1 | 0 | 403550 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 1.58 | 35.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 23.2 | 22.1
4 | 29/08/2025 06:15:30 | 799 | 0 | 0 | 0.68 | 908.3 | 1.07 | 0.97 | 1 | 0.1 | 1 | 403550 | 69.82 | 50 | -0.65 | 0 | 0 | 0.81 | 32.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 23.3 | 22.1
3 | 29/08/2025 06:10:30 | 801.73 | 9.3 | 3.1 | 0.76 | 792.3 | 0.22 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 403549 | 143.13 | 49.97 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
2 | 29/08/2025 06:05:30 | 802.37 | 0 | 0 | 0 | 372.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403549 | 0 | 49.98 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
1 | 29/08/2025 06:00:30 | 798.83 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403549 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.93 | - | - | 386.65 | - | - | -