## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 29/08/2025 18:55:30 | 773.53 | 0 | 0 | 0 | 553.2 | 0.04 | 0.86 | 1056 | 1055.5 | 0 | 401816 | 0 | 49.94 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 56.7 | 14.67 | 12.42 | 0 | 4.55 | 65.47 | 0 | 5.23 | 56.97 | 26.6 | 25.2
155 | 29/08/2025 18:50:30 | 773.37 | 0 | 0 | 0 | 741.4 | 0.03 | 1.3 | 1056 | 1055.5 | 0 | 401816 | 0 | 49.92 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 57.4 | 14.67 | 12.42 | 0 | 4.55 | 65.47 | 0 | 5.23 | 56.97 | 26.7 | 25.4
154 | 29/08/2025 18:45:30 | 775.73 | 0 | 0 | 0 | 811.5 | 0.03 | 1.29 | 1056 | 1055.5 | 0 | 401816 | 0 | 50.02 | -0.71 | 2.98 | 0 | 0 | 57.6 | 14.67 | 12.42 | 0 | 4.55 | 65.47 | 0 | 5.23 | 56.97 | 26.7 | 25.5
153 | 29/08/2025 18:40:30 | 772.97 | 0 | 0 | 0.42 | 841 | 1.94 | 1.63 | 1056 | 1055.4 | 0 | 401816 | 25.78 | 49.96 | -0.33 | 2.98 | 0 | 0.59 | 57.5 | 14.67 | 12.42 | 0 | 4.55 | 65.47 | 1.67 | 5.23 | 56.97 | 26.8 | 25.7
152 | 29/08/2025 18:35:30 | 776.07 | 0 | 0 | 1.02 | 1024.6 | 1.01 | 1.04 | 1056 | 1055.4 | 0 | 401816 | 98.08 | 50.05 | -0.71 | 2.98 | 0 | 1.73 | 57.1 | 14.67 | 12.42 | 0 | 4.55 | 65.47 | 4.88 | 5.23 | 56.97 | 27 | 26
151 | 29/08/2025 18:30:30 | 773.4 | 0 | 0 | 2.9 | 1014.9 | 2.92 | 2.96 | 1056 | 1055.2 | 1 | 401816 | 98.04 | 49.93 | -0.86 | 2.98 | 0.01 | 5.23 | 56.4 | 14.67 | 12.42 | 0 | 4.55 | 65.47 | 14.76 | 5.23 | 56.98 | 27.1 | 26.3
150 | 29/08/2025 18:25:30 | 772.8 | 0 | 0 | 4.95 | 1038.8 | 5.76 | 5.99 | 1055 | 1054.9 | 0 | 401815 | 82.71 | 49.9 | -0.99 | 2.98 | 0.01 | 7.72 | 56.1 | 14.65 | 12.41 | 0 | 4.55 | 65.4 | 21.8 | 5.23 | 56.95 | 27.2 | 26.6
149 | 29/08/2025 18:20:30 | 783.63 | 0 | 0 | 8.2 | 1048.9 | 7.97 | 8.36 | 1055 | 1054.4 | 1 | 401815 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.98 | 0.02 | 11.86 | 59.8 | 14.65 | 12.41 | 0 | 4.55 | 65.4 | 33.48 | 5.23 | 56.97 | 27.2 | 26.9
148 | 29/08/2025 18:15:30 | 783.67 | 0 | 0 | 11.36 | 1066.8 | 10.86 | 11.59 | 1054 | 1053.5 | 1 | 401814 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.98 | 0.03 | 15.57 | 59 | 14.64 | 12.4 | 0 | 4.55 | 65.34 | 43.96 | 5.23 | 56.95 | 27.2 | 27.2
147 | 29/08/2025 18:10:30 | 788.87 | 0 | 0 | 15.03 | 1077.7 | 14.22 | 15.33 | 1053 | 1052.4 | 1 | 401813 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.97 | 0.04 | 18.85 | 57.7 | 14.63 | 12.39 | 15 | 4.55 | 65.3 | 53.23 | 5.22 | 56.94 | 27.3 | 27.4
146 | 29/08/2025 18:05:30 | 791.83 | 0 | 0 | 16.83 | 1080.2 | 15.89 | 17.17 | 1052 | 1051.1 | 2 | 401812 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.97 | 0.05 | 21.73 | 56.4 | 14.61 | 12.38 | 28 | 4.55 | 65.26 | 61.35 | 5.22 | 56.94 | 27.3 | 27.5
145 | 29/08/2025 18:00:30 | 795.7 | 0 | 0 | 18.37 | 1080.6 | 17.89 | 19.34 | 1050 | 1049.6 | 2 | 401810 | 95 | 50.06 | -0.99 | 2.96 | 0.05 | 23.08 | 59.3 | 14.58 | 12.35 | 27 | 4.55 | 65.17 | 65.17 | 5.21 | 56.89 | 27.4 | 27.7
144 | 29/08/2025 17:55:30 | 792.43 | 0 | 0 | 21.53 | 1082.4 | 20.93 | 22.66 | 1048 | 1047.9 | 2 | 401808 | 95.03 | 49.84 | -0.99 | 2.96 | 0.06 | 26.5 | 57.4 | 14.56 | 12.33 | 37 | 4.55 | 65.07 | 74.82 | 5.21 | 56.84 | 27.4 | 27.9
143 | 29/08/2025 17:50:30 | 796.5 | 0 | 0 | 25.97 | 1088.9 | 24.59 | 26.78 | 1046 | 1045.9 | 2 | 401806 | 96.97 | 49.87 | -0.99 | 2.95 | 0.07 | 31.27 | 59.7 | 14.53 | 12.3 | 51 | 4.54 | 65 | 88.29 | 5.2 | 56.81 | 27.3 | 28.1
142 | 29/08/2025 17:45:30 | 787.73 | 0 | 0 | 25.54 | 1094.2 | 24.11 | 26.38 | 1044 | 1043.8 | 2 | 401804 | 96.81 | 49.87 | -0.99 | 2.95 | 0.07 | 31.05 | 56.9 | 14.5 | 12.28 | 51 | 4.54 | 64.95 | 87.66 | 5.19 | 56.78 | 27.5 | 28.3
141 | 29/08/2025 17:40:30 | 793.1 | 0 | 0 | 25.8 | 1089.7 | 24.17 | 26.34 | 1042 | 1041.8 | 2 | 401802 | 97.95 | 49.94 | 0.99 | 2.94 | 0.07 | 30.73 | 59 | 14.47 | 12.26 | 54 | 4.53 | 64.88 | 86.76 | 5.18 | 56.75 | 27.6 | 28.8
140 | 29/08/2025 17:35:30 | 791.6 | 0 | 0 | 36.74 | 1101.4 | 33.95 | 37.39 | 1040 | 1039.3 | 4 | 401800 | 98.25 | 49.96 | -0.99 | 2.94 | 0.1 | 42.89 | 56.7 | 14.44 | 12.23 | 95 | 4.53 | 64.83 | 121.09 | 5.18 | 56.74 | 27.7 | 29
139 | 29/08/2025 17:30:30 | 787.23 | 0 | 0 | 45.71 | 1118.6 | 41.76 | 46.72 | 1036 | 1035.9 | 4 | 401796 | 97.85 | 50.02 | 0.99 | 2.92 | 0.13 | 52.35 | 56.9 | 14.39 | 12.19 | 114 | 4.52 | 64.71 | 147.79 | 5.16 | 56.64 | 27.7 | 28.5
138 | 29/08/2025 17:25:30 | 791.03 | 0 | 0 | 60.41 | 1116 | 54.42 | 60.73 | 1032 | 1031.6 | 5 | 401792 | 99.47 | 49.93 | -0.99 | 2.91 | 0.17 | 68.26 | 60.1 | 14.33 | 12.14 | 137 | 4.51 | 64.6 | 192.72 | 5.15 | 56.56 | 27.7 | 28.2
137 | 29/08/2025 17:20:30 | 792.07 | 0 | 0 | 60.66 | 1124.9 | 54.43 | 61.22 | 1027 | 1026.1 | 5 | 401787 | 99.08 | 49.94 | 0.99 | 2.9 | 0.17 | 71.12 | 59.5 | 14.26 | 12.08 | 176 | 4.49 | 64.5 | 200.78 | 5.13 | 56.5 | 28 | 30.6
136 | 29/08/2025 17:15:30 | 788.13 | 0 | 0 | 38.36 | 1097.9 | 35.48 | 38.96 | 1022 | 1021.3 | 3 | 401782 | 98.46 | 49.99 | -0.99 | 2.89 | 0.11 | 44.89 | 57.1 | 14.19 | 12.02 | 99 | 4.48 | 64.41 | 126.73 | 5.12 | 56.39 | 27.9 | 30
135 | 29/08/2025 17:10:30 | 789.27 | 73.5 | 24.5 | 32.04 | 1083.5 | 30.16 | 32.68 | 1019 | 1018.4 | 3 | 401779 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.88 | 0.09 | 36.37 | 57.2 | 14.15 | 11.99 | 72 | 4.47 | 64.32 | 102.68 | 5.11 | 56.33 | 28 | 30.7
134 | 29/08/2025 17:05:30 | 792.97 | 0 | 0 | 44.86 | 1085.8 | 42.19 | 45.8 | 1016 | 1015.5 | 5 | 401776 | 97.94 | 50.04 | 0.99 | 2.87 | 0.13 | 49.71 | 58.5 | 14.11 | 11.95 | 111 | 4.47 | 64.23 | 140.34 | 5.1 | 56.27 | 28.2 | 32
133 | 29/08/2025 17:00:30 | 788.57 | 0 | 0 | 78.69 | 1126.2 | 70.87 | 79.82 | 1011 | 1010.4 | 5 | 401771 | 98.59 | 50.04 | -0.99 | 2.85 | 0.22 | 86.28 | 58.5 | 14.04 | 11.89 | 231 | 4.45 | 64.1 | 243.59 | 5.08 | 56.17 | 28.3 | 32.2
132 | 29/08/2025 16:55:30 | 784.73 | 0 | 0 | 53.66 | 1090.7 | 48.77 | 53.19 | 1006 | 1005.7 | 6 | 401766 | 100.88 | 50 | 0.99 | 2.84 | 0.15 | 59.94 | 58.1 | 13.97 | 11.83 | 144 | 4.44 | 63.97 | 169.23 | 5.07 | 56.05 | 28.5 | 33.1
131 | 29/08/2025 16:50:30 | 796.17 | 0 | 0 | 104.16 | 1113.4 | 95.42 | 106.24 | 1000 | 999.7 | 7 | 401760 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.82 | 0.29 | 119.76 | 59.5 | 13.89 | 11.76 | 338 | 4.42 | 63.83 | 338.11 | 5.05 | 55.93 | 28.5 | 33
130 | 29/08/2025 16:45:30 | 787.37 | 0 | 0 | 74.93 | 1108.8 | 68.93 | 76.43 | 993 | 992.9 | 5 | 401753 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.8 | 0.21 | 86 | 57.5 | 13.79 | 11.68 | 203 | 4.4 | 63.67 | 242.81 | 5.03 | 55.78 | 28.3 | 32.7
129 | 29/08/2025 16:40:30 | 776.93 | 0 | 0 | 64.42 | 1109.7 | 59.21 | 65.71 | 988 | 987.1 | 6 | 401748 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.79 | 0.18 | 73.74 | 57.5 | 13.72 | 11.62 | 167 | 4.39 | 63.55 | 208.17 | 5.01 | 55.7 | 28.3 | 32.6
128 | 29/08/2025 16:35:30 | 776.83 | 0 | 0 | 56.39 | 1096.9 | 51.68 | 56.69 | 982 | 981.5 | 5 | 401742 | 99.48 | 50.06 | -0.99 | 2.77 | 0.16 | 65.81 | 57.2 | 13.64 | 11.55 | 144 | 4.37 | 63.38 | 185.81 | 4.99 | 55.56 | 28.3 | 32.8
127 | 29/08/2025 16:30:30 | 782.47 | 0 | 0 | 69.12 | 1113.3 | 62.09 | 69.12 | 977 | 976.6 | 6 | 401737 | 100 | 50.02 | 1 | 2.76 | 0.2 | 78.97 | 58.4 | 13.57 | 11.49 | 164 | 4.36 | 63.24 | 222.95 | 4.97 | 55.47 | 28.3 | 33.2
126 | 29/08/2025 16:25:30 | 780.8 | 0 | 0 | 70.66 | 1111 | 64.87 | 72.07 | 971 | 970.9 | 5 | 401731 | 98.04 | 50 | 1 | 2.74 | 0.2 | 81.95 | 58.2 | 13.49 | 11.42 | 166 | 4.35 | 63.03 | 231.36 | 4.96 | 55.33 | 28.5 | 33.8
125 | 29/08/2025 16:20:30 | 777.3 | 0 | 0 | 60.15 | 1092.3 | 56.17 | 61.35 | 966 | 965.9 | 6 | 401726 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.73 | 0.17 | 68.16 | 59.2 | 13.42 | 11.36 | 145 | 4.34 | 62.88 | 192.43 | 4.94 | 55.23 | 28.7 | 34.7
124 | 29/08/2025 16:15:30 | 782.4 | 0 | 0 | 81.6 | 1108.4 | 75.09 | 83.23 | 960 | 959.7 | 8 | 401720 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.71 | 0.23 | 91.73 | 58.7 | 13.33 | 11.29 | 216 | 4.32 | 62.72 | 258.98 | 4.92 | 55.1 | 28.9 | 35.5
123 | 29/08/2025 16:10:30 | 787.4 | 0 | 0 | 103.39 | 1108.6 | 93.03 | 103.14 | 952 | 951.7 | 10 | 401712 | 100.24 | 50 | -0.99 | 2.69 | 0.29 | 117.77 | 59.7 | 13.22 | 11.2 | 292 | 4.3 | 62.52 | 332.48 | 4.89 | 54.93 | 28.8 | 35.7
122 | 29/08/2025 16:05:30 | 786.57 | 0 | 0 | 153.46 | 1124.9 | 139.15 | 156.53 | 942 | 941.8 | 7 | 401702 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.66 | 0.43 | 191.21 | 58.5 | 13.08 | 11.08 | 480 | 4.27 | 62.27 | 539.83 | 4.86 | 54.7 | 28.7 | 34.4
121 | 29/08/2025 16:00:30 | 775.97 | 0 | 0 | 62.46 | 1102.7 | 57.77 | 63.71 | 935 | 934.5 | 7 | 401695 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.64 | 0.18 | 71.18 | 59 | 12.99 | 11 | 148 | 4.25 | 62.1 | 200.97 | 4.84 | 54.57 | 28.7 | 34.3
120 | 29/08/2025 15:55:30 | 779.87 | 0 | 0 | 81.34 | 1094.5 | 74.25 | 81.27 | 928 | 928 | 5 | 401688 | 100.08 | 49.92 | -0.99 | 2.62 | 0.23 | 86.36 | 57.9 | 12.89 | 10.92 | 175 | 4.24 | 61.85 | 243.83 | 4.82 | 54.39 | 29 | 35.3
119 | 29/08/2025 15:50:30 | 771.73 | 0 | 0 | 67.76 | 1097.4 | 61.76 | 67.77 | 923 | 922.6 | 9 | 401683 | 99.98 | 49.86 | 1 | 2.61 | 0.19 | 76.45 | 57.7 | 12.82 | 10.86 | 168 | 4.22 | 61.71 | 215.84 | 4.8 | 54.3 | 29.5 | 37.4
118 | 29/08/2025 15:45:30 | 777.97 | 0 | 0 | 188.75 | 1125.6 | 168.04 | 189.15 | 914 | 913.8 | 9 | 401674 | 99.79 | 49.79 | 0.99 | 2.58 | 0.53 | 198.41 | 61.9 | 12.69 | 10.75 | 498 | 4.2 | 61.44 | 560.16 | 4.77 | 54.08 | 29.7 | 37.8
117 | 29/08/2025 15:40:30 | 771.07 | 0 | 0 | 80.32 | 1083 | 74.43 | 80.61 | 905 | 905 | 11 | 401665 | 99.64 | 49.78 | -0.99 | 2.56 | 0.23 | 90.32 | 56.9 | 12.57 | 10.65 | 214 | 4.17 | 61.2 | 254.99 | 4.74 | 53.88 | 29.9 | 39
116 | 29/08/2025 15:35:30 | 781.37 | 0 | 0 | 201.14 | 1105.7 | 180.1 | 199.14 | 894 | 893.2 | 15 | 401654 | 101 | 49.84 | 0.99 | 2.52 | 0.57 | 267.21 | 64.5 | 12.42 | 10.52 | 685 | 4.14 | 60.89 | 754.39 | 4.71 | 53.6 | 30 | 39.4
115 | 29/08/2025 15:30:30 | 774.77 | 0 | 0 | 74.51 | 1088.5 | 68.38 | 74.43 | 879 | 878.4 | 8 | 401639 | 100.11 | 49.85 | -0.99 | 2.48 | 0.21 | 85.21 | 57.4 | 12.21 | 10.34 | 198 | 4.1 | 60.5 | 240.57 | 4.66 | 53.27 | 29.8 | 37.6
114 | 29/08/2025 15:25:30 | 781.07 | 0 | 0 | 164.91 | 1089.8 | 154.35 | 168.21 | 871 | 871 | 13 | 401631 | 98.04 | 49.71 | 0.99 | 2.46 | 0.47 | 260.88 | 61.6 | 12.1 | 10.25 | 642 | 4.08 | 60.3 | 736.54 | 4.63 | 53.09 | 30 | 39.4
113 | 29/08/2025 15:20:30 | 785.67 | 0 | 0 | 254.29 | 1115.4 | 228.82 | 255.22 | 858 | 857.8 | 9 | 401618 | 99.63 | 49.74 | -0.99 | 2.42 | 0.72 | 280.01 | 62.5 | 11.92 | 10.09 | 687 | 4.04 | 59.96 | 790.53 | 4.59 | 52.79 | 30 | 38.4
112 | 29/08/2025 15:15:30 | 792.4 | 0 | 0 | 97.83 | 1084 | 89.77 | 97.31 | 849 | 848.2 | 13 | 401609 | 100.53 | 49.7 | 0.99 | 2.4 | 0.28 | 110.61 | 60.1 | 11.79 | 9.99 | 271 | 4.01 | 59.74 | 312.27 | 4.56 | 52.61 | 30.1 | 40.7
111 | 29/08/2025 15:10:30 | 800.1 | 0 | 0 | 167.13 | 1121 | 149.65 | 167.76 | 836 | 835.9 | 15 | 401596 | 99.63 | 49.75 | 0.99 | 2.36 | 0.47 | 254.48 | 62.1 | 11.61 | 9.83 | 613 | 3.98 | 59.32 | 718.48 | 4.52 | 52.24 | 30.1 | 41.5
110 | 29/08/2025 15:05:30 | 788.27 | 0 | 0 | 98.86 | 1088 | 92.68 | 100.84 | 821 | 820.9 | 9 | 401581 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 2.32 | 0.28 | 110.1 | 58.7 | 11.4 | 9.66 | 269 | 3.94 | 58.89 | 310.85 | 4.47 | 51.88 | 30.3 | 41.9
109 | 29/08/2025 15:00:30 | 787.8 | 0 | 0 | 110.82 | 1075.8 | 102.72 | 110.5 | 812 | 811.9 | 9 | 401572 | 100.29 | 49.75 | 0.99 | 2.29 | 0.31 | 123.52 | 59.4 | 11.28 | 9.55 | 297 | 3.91 | 58.63 | 348.73 | 4.44 | 51.66 | 30.6 | 43.6
108 | 29/08/2025 14:55:30 | 786.37 | 0 | 0 | 99.97 | 1075.9 | 94.78 | 101.97 | 803 | 802.4 | 13 | 401563 | 98.04 | 49.72 | 0.99 | 2.27 | 0.28 | 110.51 | 58.4 | 11.15 | 9.45 | 268 | 3.88 | 58.37 | 311.99 | 4.41 | 51.43 | 30.8 | 47.3
107 | 29/08/2025 14:50:30 | 791.63 | 0 | 0 | 281.89 | 1069.4 | 268.87 | 287.53 | 790 | 789.9 | 23 | 401550 | 98.04 | 49.8 | -0.99 | 2.23 | 0.8 | 325.21 | 73.6 | 10.97 | 9.29 | 815 | 3.85 | 57.92 | 918.15 | 4.37 | 51.03 | 31.2 | 52.6
106 | 29/08/2025 14:45:30 | 791.8 | 0 | 0 | 269.59 | 1059.3 | 259.59 | 274.98 | 767 | 766.7 | 22 | 401527 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 2.17 | 0.76 | 194.35 | 70.9 | 10.65 | 9.02 | 479 | 3.78 | 57.23 | 548.7 | 4.3 | 50.42 | 31.3 | 51
105 | 29/08/2025 14:40:30 | 789.87 | 0 | 0 | 263.01 | 1065.8 | 246.62 | 262.85 | 745 | 744.9 | 19 | 401505 | 100.06 | 49.89 | 0.99 | 2.1 | 0.74 | 244.91 | 69.3 | 10.35 | 8.76 | 584 | 3.72 | 56.53 | 691.44 | 4.22 | 49.79 | 31 | 49.3
104 | 29/08/2025 14:35:30 | 780.47 | 0 | 0 | 85.62 | 1073.1 | 81.38 | 87.33 | 726 | 725.8 | 20 | 401486 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.05 | 0.24 | 112.91 | 62.5 | 10.08 | 8.54 | 282 | 3.66 | 55.93 | 318.78 | 4.16 | 49.27 | 31.1 | 50
103 | 29/08/2025 14:30:30 | 790.87 | 0 | 0 | 268.82 | 1077.3 | 254.52 | 274.2 | 706 | 705.1 | 17 | 401466 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.99 | 0.76 | 311.44 | 67.7 | 9.81 | 8.31 | 768 | 3.61 | 55.26 | 879.29 | 4.09 | 48.7 | 31.1 | 51.5
102 | 29/08/2025 14:25:30 | 782.53 | 0 | 0 | 112.28 | 1229.8 | 90.59 | 111.4 | 689 | 688.6 | 3 | 401449 | 100.79 | 49.89 | 0.99 | 1.95 | 0.32 | 310.58 | 55.4 | 9.57 | 8.11 | 766 | 3.54 | 54.89 | 876.85 | 4.02 | 48.38 | 30.9 | 52.4
101 | 29/08/2025 14:20:30 | 780.57 | 0 | 0 | 0 | 1271.1 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 49.99 | 0 | 1.94 | 0 | 314.97 | 41.3 | 9.53 | 8.07 | 782 | 3.48 | 55.69 | 889.24 | 3.95 | 49.08 | 31.1 | 52.1
100 | 29/08/2025 14:15:30 | 784.13 | 0 | 0 | 0 | 1265.5 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50 | 0 | 1.94 | 0 | 317.3 | 41.5 | 9.53 | 8.07 | 795 | 3.41 | 56.75 | 895.82 | 3.87 | 50.02 | 31.3 | 52.9
99 | 29/08/2025 14:10:30 | 780.63 | 0 | 0 | 0 | 1264.1 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 49.94 | 0 | 1.94 | 0 | 225.16 | 41.8 | 9.53 | 8.07 | 563 | 3.35 | 57.87 | 635.68 | 3.8 | 50.99 | 31.1 | 52.5
98 | 29/08/2025 14:05:30 | 774 | 0 | 0 | 0 | 1274.1 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.02 | 0 | 1.94 | 0 | 330.29 | 42.1 | 9.53 | 8.07 | 833 | 3.28 | 59.08 | 932.48 | 3.72 | 52.06 | 30.7 | 53
97 | 29/08/2025 14:00:30 | 780.47 | 0 | 0 | 0 | 1273.6 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.03 | 0 | 1.94 | 0 | 322.34 | 42.5 | 9.53 | 8.07 | 815 | 3.21 | 60.37 | 910.04 | 3.64 | 53.16 | 30.4 | 52.5
96 | 29/08/2025 13:55:30 | 776.5 | 0 | 0 | 0 | 1276.6 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.02 | 0 | 1.94 | 0 | 327.61 | 42.8 | 9.53 | 8.07 | 830 | 3.14 | 61.68 | 924.92 | 3.57 | 54.3 | 30.1 | 51.1
95 | 29/08/2025 13:50:30 | 775.7 | 0 | 0 | 0 | 1276.7 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 49.98 | 0 | 1.94 | 0 | 293.69 | 43.4 | 9.53 | 8.07 | 743 | 3.07 | 63.07 | 829.16 | 3.49 | 55.49 | 30.2 | 50.2
94 | 29/08/2025 13:45:30 | 772.7 | 0 | 0 | 0 | 1279.9 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.03 | 0 | 1.94 | 0 | 331.25 | 43.9 | 9.53 | 8.07 | 849 | 3 | 64.45 | 935.2 | 3.42 | 56.7 | 30.5 | 50.2
93 | 29/08/2025 13:40:30 | 772.1 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50 | 0 | 1.94 | 0 | 317.44 | 44.6 | 9.53 | 8.07 | 810 | 2.94 | 65.97 | 896.2 | 3.34 | 57.97 | 30.3 | 51.4
92 | 29/08/2025 13:35:30 | 770.37 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.02 | 0 | 1.94 | 0 | 306.16 | 45.2 | 9.53 | 8.07 | 779 | 2.87 | 67.48 | 864.37 | 3.27 | 59.28 | 30.1 | 51.2
91 | 29/08/2025 13:30:30 | 776.53 | 0 | 0 | 0 | 1271.4 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.05 | 0 | 1.94 | 0 | 320.56 | 45.9 | 9.53 | 8.07 | 818 | 2.81 | 69.02 | 905.02 | 3.2 | 60.6 | 30.2 | 51.8
90 | 29/08/2025 13:25:30 | 769.7 | 0 | 0 | 0 | 1274.4 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.01 | 0 | 1.94 | 0 | 327.61 | 46.8 | 9.53 | 8.07 | 837 | 2.74 | 70.68 | 924.94 | 3.12 | 62.02 | 30.2 | 51.6
89 | 29/08/2025 13:20:30 | 768.13 | 0 | 0 | 0 | 1276.5 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.08 | 0 | 1.94 | 0 | 341.26 | 47.8 | 9.53 | 8.07 | 880 | 2.67 | 72.51 | 963.46 | 3.05 | 63.56 | 30.1 | 52.4
88 | 29/08/2025 13:15:30 | 771.5 | 0 | 0 | 0 | 1275.7 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 49.98 | 0 | 1.94 | 0 | 358.55 | 48.7 | 9.53 | 8.07 | 923 | 2.6 | 74.61 | 1012.29 | 2.97 | 65.32 | 30 | 53
87 | 29/08/2025 13:10:30 | 767.53 | 0 | 0 | 0 | 1270.3 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.04 | 0 | 1.94 | 0 | 312.17 | 49.7 | 9.53 | 8.07 | 791 | 2.52 | 76.73 | 881.34 | 2.89 | 67.11 | 29.8 | 53.2
86 | 29/08/2025 13:05:30 | 775.63 | 0 | 0 | 0 | 1273.1 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.07 | 0 | 1.94 | 0 | 339.9 | 51 | 9.53 | 8.07 | 865 | 2.45 | 79.02 | 959.62 | 2.81 | 69.05 | 30.1 | 52.7
85 | 29/08/2025 13:00:30 | 777.13 | 0 | 0 | 0 | 1271.8 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.25 | 0 | 1.94 | 0 | 397.87 | 52.3 | 9.53 | 8.07 | 1019 | 2.38 | 81.34 | 1123.29 | 2.73 | 71.02 | 30.1 | 53.2
84 | 29/08/2025 12:55:30 | 766.27 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.19 | 0 | 1.94 | 0 | 305.42 | 53.8 | 9.53 | 8.07 | 781 | 2.3 | 84.06 | 862.29 | 2.64 | 73.31 | 29.9 | 53.7
83 | 29/08/2025 12:50:30 | 771.5 | 0 | 0 | 0 | 1267.8 | 0 | 0 | 686 | 685.7 | 0 | 401446 | 0 | 50.11 | 0 | 1.94 | 0 | 312.77 | 56.2 | 9.53 | 8.07 | 804 | 2.24 | 86.54 | 883.03 | 2.57 | 75.39 | 30.1 | 54.3
82 | 29/08/2025 12:45:30 | 780.03 | 0 | 0 | 320.77 | 1269.4 | 310.28 | 320 | 686 | 685.7 | 23 | 401446 | 100.24 | 50.05 | 0.99 | 1.94 | 0.91 | 322.25 | 64.9 | 9.53 | 8.07 | 835 | 2.17 | 89.33 | 909.8 | 2.49 | 77.66 | 30 | 57.5
81 | 29/08/2025 12:40:30 | 788.13 | 0 | 0 | 344.78 | 1138.5 | 308.89 | 351.68 | 663 | 663 | 24 | 401423 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.87 | 0.97 | 444.5 | 81.9 | 9.21 | 7.8 | 1162 | 2.08 | 89.99 | 1254.94 | 2.4 | 78.03 | 29.5 | 55.9
80 | 29/08/2025 12:35:30 | 787.43 | 0 | 0 | 201.23 | 1194.3 | 171.86 | 205.25 | 639 | 638.4 | 10 | 401399 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.8 | 0.57 | 373.13 | 62.5 | 8.88 | 7.52 | 972 | 2 | 90.38 | 1053.43 | 2.31 | 78.2 | 29.4 | 55.6
79 | 29/08/2025 12:30:30 | 784.1 | 0 | 0 | 34.43 | 1271.1 | 27.2 | 34.58 | 629 | 628.8 | 6 | 401389 | 99.57 | 50.04 | -0.99 | 1.78 | 0.1 | 425.01 | 60 | 8.74 | 7.4 | 1135 | 1.92 | 92.68 | 1199.92 | 2.22 | 79.96 | 29.6 | 56.1
78 | 29/08/2025 12:25:30 | 761.07 | 757.3 | 252.43 | 332.22 | 1055.6 | 313.21 | 330.63 | 623 | 622.5 | 24 | 401383 | 100.48 | 50.01 | 0 | 1.76 | 0.94 | 388.33 | 80.3 | 8.65 | 7.33 | 1028 | 1.84 | 95.38 | 1096.35 | 2.14 | 82 | 29.5 | 54.2
77 | 29/08/2025 12:20:30 | 758.83 | 0 | 0 | 298.3 | 1071.5 | 283.96 | 304.27 | 599 | 598.9 | 26 | 401359 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.69 | 0.84 | 340.13 | 79.5 | 8.32 | 7.05 | 911 | 1.77 | 95.6 | 960.27 | 2.07 | 81.9 | 29.3 | 53.8
76 | 29/08/2025 12:15:30 | 763.47 | 0 | 0 | 284.71 | 1058.9 | 266.84 | 282.56 | 573 | 572.5 | 24 | 401333 | 100.76 | 50.02 | -0.99 | 1.62 | 0.8 | 312.73 | 74.6 | 7.96 | 6.74 | 826 | 1.69 | 95.72 | 882.92 | 1.98 | 81.66 | 29.1 | 52
75 | 29/08/2025 12:10:30 | 767.33 | 0 | 0 | 264.55 | 1079.9 | 245.25 | 264.84 | 549 | 548.2 | 24 | 401309 | 99.89 | 50.08 | -0.99 | 1.55 | 0.75 | 304.67 | 70.6 | 7.63 | 6.46 | 788 | 1.62 | 95.8 | 860.18 | 1.9 | 81.45 | 28.8 | 51.1
74 | 29/08/2025 12:05:30 | 776.43 | 0 | 0 | 292.91 | 1097.4 | 265.36 | 291.21 | 525 | 524.8 | 21 | 401285 | 100.58 | 50.12 | 0.99 | 1.48 | 0.83 | 329.48 | 70.3 | 7.29 | 6.18 | 849 | 1.55 | 95.69 | 930.22 | 1.83 | 81.08 | 28.3 | 48.7
73 | 29/08/2025 12:00:30 | 775.1 | 0 | 0 | 251.3 | 1102.1 | 232.58 | 256.33 | 504 | 503.9 | 22 | 401264 | 98.04 | 50.18 | 1 | 1.42 | 0.71 | 280.23 | 67.4 | 7 | 5.93 | 723 | 1.49 | 95.56 | 791.15 | 1.76 | 80.76 | 28 | 47.6
72 | 29/08/2025 11:55:30 | 775.1 | 0 | 0 | 253.95 | 1091.6 | 231.89 | 253.13 | 482 | 481.5 | 20 | 401242 | 100.33 | 50.13 | -0.99 | 1.36 | 0.72 | 286.9 | 65.6 | 6.69 | 5.67 | 729 | 1.42 | 95.56 | 809.98 | 1.69 | 80.47 | 27.7 | 45.4
71 | 29/08/2025 11:50:30 | 772.6 | 0 | 0 | 246.26 | 1096 | 223.75 | 245.23 | 462 | 461.3 | 16 | 401222 | 100.42 | 50.08 | -0.99 | 1.3 | 0.7 | 290.07 | 64.5 | 6.42 | 5.43 | 724 | 1.37 | 95.42 | 818.95 | 1.63 | 80.12 | 27.4 | 42.5
70 | 29/08/2025 11:45:30 | 769.63 | 0 | 0 | 243.78 | 1107.1 | 220.28 | 243.88 | 446 | 445.3 | 18 | 401206 | 99.96 | 50.1 | -0.99 | 1.26 | 0.69 | 273.45 | 64.4 | 6.19 | 5.25 | 681 | 1.32 | 95.32 | 772.03 | 1.58 | 79.9 | 27.4 | 42.7
69 | 29/08/2025 11:40:30 | 763.13 | 0 | 0 | 157.73 | 1104.9 | 145.61 | 160.88 | 428 | 428 | 13 | 401188 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.21 | 0.45 | 178.47 | 58.2 | 5.94 | 5.03 | 441 | 1.27 | 94.85 | 503.87 | 1.52 | 79.39 | 27.3 | 41.7
68 | 29/08/2025 11:35:30 | 763.87 | 0 | 0 | 169.27 | 1106.6 | 152.92 | 169.22 | 415 | 414.5 | 14 | 401175 | 100.03 | 50.02 | 0.99 | 1.17 | 0.48 | 187.77 | 58.8 | 5.76 | 4.88 | 470 | 1.24 | 94.79 | 530.11 | 1.48 | 79.27 | 27.5 | 42.9
67 | 29/08/2025 11:30:30 | 770.63 | 0 | 0 | 175.59 | 1097.8 | 159.46 | 175.05 | 401 | 400.2 | 17 | 401161 | 100.31 | 50.08 | -0.99 | 1.13 | 0.5 | 192.06 | 60 | 5.57 | 4.72 | 483 | 1.2 | 94.5 | 542.24 | 1.44 | 78.89 | 27.7 | 44.8
66 | 29/08/2025 11:25:30 | 774.27 | 0 | 0 | 191.49 | 1092.7 | 174.08 | 190.21 | 384 | 384 | 15 | 401144 | 100.67 | 50.05 | 1 | 1.08 | 0.54 | 213.91 | 60.9 | 5.33 | 4.52 | 536 | 1.15 | 94.11 | 603.94 | 1.38 | 78.33 | 27.8 | 44.8
65 | 29/08/2025 11:20:30 | 776.13 | 0 | 0 | 186.27 | 1074.5 | 171.86 | 184.66 | 369 | 368.3 | 18 | 401129 | 100.87 | 49.98 | 0.99 | 1.04 | 0.53 | 206.7 | 60.7 | 5.13 | 4.34 | 517 | 1.11 | 93.94 | 583.56 | 1.34 | 78.04 | 27.5 | 44.6
64 | 29/08/2025 11:15:30 | 785.5 | 0 | 0 | 247.88 | 1068.2 | 236.69 | 252.84 | 351 | 350.5 | 23 | 401111 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.99 | 0.7 | 285.79 | 68.2 | 4.88 | 4.13 | 725 | 1.06 | 93.58 | 806.85 | 1.28 | 77.48 | 27.7 | 45.5
63 | 29/08/2025 11:10:30 | 773.93 | 0 | 0 | 285.65 | 1091.6 | 261.96 | 285.95 | 328 | 327.2 | 22 | 401088 | 99.89 | 49.97 | 0.99 | 0.93 | 0.81 | 308.42 | 69.2 | 4.56 | 3.86 | 784 | 0.99 | 93.35 | 870.76 | 1.21 | 76.85 | 27.7 | 43.8
62 | 29/08/2025 11:05:30 | 776.3 | 0 | 0 | 274.97 | 1104.2 | 254 | 280.47 | 306 | 305.2 | 20 | 401066 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.86 | 0.78 | 313.55 | 67.6 | 4.25 | 3.6 | 792 | 0.93 | 92.89 | 885.23 | 1.13 | 76.12 | 27.3 | 42.4
61 | 29/08/2025 11:00:30 | 770.6 | 0 | 0 | 237.89 | 1088.4 | 222.94 | 242.65 | 286 | 285.8 | 19 | 401046 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.81 | 0.67 | 261.64 | 63.2 | 3.97 | 3.36 | 659 | 0.87 | 92.49 | 738.68 | 1.07 | 75.39 | 27.4 | 41.7
60 | 29/08/2025 10:55:30 | 765.47 | 0 | 0 | 253.27 | 1102.5 | 229.04 | 252.52 | 267 | 266.9 | 18 | 401027 | 100.3 | 49.97 | -0.99 | 0.75 | 0.72 | 274.97 | 65.5 | 3.71 | 3.14 | 693 | 0.82 | 91.93 | 776.31 | 1.01 | 74.49 | 27 | 40.2
59 | 29/08/2025 10:50:30 | 756.43 | 0 | 0 | 199.01 | 1099.6 | 181.24 | 199.29 | 249 | 248.7 | 16 | 401009 | 99.86 | 50.01 | -0.99 | 0.7 | 0.56 | 220.26 | 60.9 | 3.46 | 2.93 | 547 | 0.77 | 91.42 | 621.86 | 0.96 | 73.61 | 27 | 41.3
58 | 29/08/2025 10:45:30 | 764.73 | 0 | 0 | 203.88 | 1081.8 | 192.23 | 207.96 | 233 | 232.6 | 17 | 400993 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.66 | 0.58 | 231.96 | 60.8 | 3.24 | 2.74 | 573 | 0.72 | 90.86 | 654.88 | 0.9 | 72.85 | 27.1 | 43.5
57 | 29/08/2025 10:40:30 | 770.77 | 0 | 0 | 164.23 | 1075.3 | 153.84 | 165.42 | 216 | 215.1 | 21 | 400976 | 99.28 | 50.03 | 1 | 0.61 | 0.46 | 252.08 | 61.2 | 3 | 2.54 | 573 | 0.67 | 90.34 | 711.7 | 0.85 | 71.83 | 27.4 | 48.2
56 | 29/08/2025 10:35:30 | 779.5 | 0 | 0 | 196.27 | 1214.2 | 164.88 | 200.19 | 195 | 194.4 | 10 | 400955 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.55 | 0.55 | 347.99 | 61.6 | 2.71 | 2.29 | 874 | 0.61 | 90.4 | 982.47 | 0.78 | 71.04 | 27.3 | 50
55 | 29/08/2025 10:30:30 | 770.47 | 0 | 0 | 22.38 | 1278.5 | 16.63 | 21.27 | 185 | 185.2 | 0 | 400945 | 105.23 | 49.97 | 0.99 | 0.52 | 0.06 | 331.25 | 44.2 | 2.57 | 2.18 | 833 | 0.54 | 96.9 | 935.2 | 0.7 | 75.04 | 27.5 | 50.8
54 | 29/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 400945 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
53 | 29/08/2025 10:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 400945 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
52 | 29/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 400945 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
51 | 29/08/2025 10:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 400945 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
50 | 29/08/2025 10:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 400945 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
49 | 29/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 6 | 400945 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.42 | 0 | 0
48 | 29/08/2025 09:55:30 | 798.2 | 0 | 0 | 263.43 | 1091.5 | 241.02 | 263.07 | 179 | 178.3 | 22 | 400939 | 100.14 | 50.08 | 0.99 | 0.51 | 0.74 | 293.84 | 66.4 | 2.49 | 2.11 | 732 | 0.48 | - | 829.59 | 0.63 | 79.84 | 26.8 | 43.6
47 | 29/08/2025 09:50:30 | 797 | 0 | 0 | 246.52 | 1098.8 | 223.71 | 245.81 | 157 | 156.4 | 21 | 400917 | 100.29 | 50.09 | 0.99 | 0.44 | 0.7 | 344.09 | 64.3 | 2.18 | 1.85 | 843 | 0.42 | - | 971.46 | 0.57 | 78.45 | 26.6 | 42.5
46 | 29/08/2025 09:45:30 | 793.1 | 0 | 0 | 150.39 | 1132.1 | 135.5 | 153.4 | 136 | 136 | 17 | 400896 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.38 | 0.42 | 166.51 | 59.2 | 1.89 | 1.6 | 423 | 0.37 | - | 470.1 | 0.5 | 77.1 | 26.5 | 40.9
45 | 29/08/2025 09:40:30 | 798.53 | 0 | 0 | 243.44 | 1104 | 224.92 | 248.31 | 119 | 118.1 | 14 | 400879 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.34 | 0.69 | 280.16 | 63.4 | 1.65 | 1.4 | 692 | 0.32 | - | 790.97 | 0.44 | 76.18 | 26.6 | 41.2
44 | 29/08/2025 09:35:30 | 791.2 | 0 | 0 | 81.43 | 1276.3 | 62.3 | 79.51 | 105 | 104.6 | 2 | 400865 | 102.41 | 50.06 | -0.99 | 0.3 | 0.23 | 273.56 | 50.4 | 1.46 | 1.24 | 670 | 0.26 | - | 772.34 | 0.38 | 77.4 | 26.2 | 39.7
43 | 29/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 400863 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 84.29 | 0 | 0
42 | 29/08/2025 09:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 400863 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 84.29 | 0 | 0
41 | 29/08/2025 09:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 400863 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 84.29 | 0 | 0
40 | 29/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 400863 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 84.29 | 0 | 0
39 | 29/08/2025 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 400863 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 84.29 | 0 | 0
38 | 29/08/2025 09:05:30 | 775.93 | 0 | 0 | 81.26 | 1122.7 | 73.83 | 82.89 | 103 | 102.4 | 6 | 400863 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.29 | 0.23 | 92.98 | 59.2 | 1.43 | 1.21 | 204 | 0.23 | - | 262.5 | 0.34 | 85.53 | 24.9 | 29.4
37 | 29/08/2025 09:00:30 | 778.53 | 0 | 0 | 67.67 | 1127.1 | 61.24 | 69.02 | 97 | 96.7 | 6 | 400857 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.27 | 0.19 | 76.26 | 59.5 | 1.35 | 1.14 | 155 | 0.21 | - | 215.29 | 0.32 | 85.58 | 25 | 29.4
36 | 29/08/2025 08:55:30 | 782.3 | 0 | 0 | 73.82 | 1118.1 | 67.34 | 75.3 | 91 | 90.3 | 6 | 400851 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.26 | 0.21 | 84.2 | 59.5 | 1.26 | 1.07 | 178 | 0.2 | - | 237.73 | 0.3 | 85.64 | 25 | 29.4
35 | 29/08/2025 08:50:30 | 782.77 | 0 | 0 | 72.54 | 1121.2 | 65.99 | 73.99 | 85 | 84.2 | 6 | 400845 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.24 | 0.2 | 82.26 | 59.9 | 1.18 | 1 | 175 | 0.18 | - | 232.24 | 0.28 | 85.4 | 24.9 | 29.4
34 | 29/08/2025 08:45:30 | 782.13 | 0 | 0 | 61.6 | 1109.7 | 56.62 | 62.83 | 79 | 78.9 | 5 | 400839 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.22 | 0.17 | 71.02 | 57.5 | 1.1 | 0.93 | 149 | 0.17 | - | 200.51 | 0.26 | 84.81 | 24.9 | 29.2
33 | 29/08/2025 08:40:30 | 781.23 | 0 | 0 | 71 | 1115.6 | 63.93 | 71.32 | 74 | 73.6 | 6 | 400834 | 99.55 | 50.02 | -0.99 | 0.21 | 0.2 | 80.99 | 58.3 | 1.03 | 0.87 | 175 | 0.16 | - | 228.65 | 0.25 | 84.93 | 24.8 | 29.2
32 | 29/08/2025 08:35:30 | 777.9 | 0 | 0 | 73.99 | 1124.3 | 65.77 | 73.95 | 68 | 67.5 | 5 | 400828 | 100.06 | 50.01 | -0.99 | 0.19 | 0.21 | 83.56 | 58.7 | 0.94 | 0.8 | 183 | 0.14 | - | 235.91 | 0.23 | 84.57 | 24.7 | 28.6
31 | 29/08/2025 08:30:30 | 778.73 | 0 | 0 | 58.87 | 1112.8 | 53.96 | 60.05 | 63 | 62.1 | 5 | 400823 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.18 | 0.17 | 67.88 | 59.4 | 0.88 | 0.74 | 140 | 0.13 | - | 191.63 | 0.21 | 85.1 | 24.6 | 28
30 | 29/08/2025 08:25:30 | 781.37 | 0 | 0 | 47.85 | 1121.7 | 42.95 | 48.18 | 58 | 57.7 | 4 | 400818 | 99.31 | 50.07 | -0.99 | 0.16 | 0.14 | 55.11 | 57.7 | 0.81 | 0.68 | 107 | 0.12 | - | 155.58 | 0.2 | 83.97 | 24.5 | 28.1
29 | 29/08/2025 08:20:30 | 781.53 | 0 | 0 | 54.6 | 1118.6 | 49.79 | 55.69 | 54 | 53.4 | 5 | 400814 | 98.04 | 50 | 1 | 0.15 | 0.15 | 62.81 | 57.1 | 0.75 | 0.64 | 128 | 0.11 | - | 177.32 | 0.18 | 84.7 | 24.5 | 28.3
28 | 29/08/2025 08:15:30 | 782.4 | 0 | 0 | 59.81 | 1109.9 | 53.62 | 59.51 | 49 | 48.6 | 5 | 400809 | 100.5 | 50.05 | 0.99 | 0.14 | 0.17 | 68.08 | 59.7 | 0.68 | 0.58 | 150 | 0.1 | - | 192.2 | 0.17 | 83.84 | 24.5 | 28.3
27 | 29/08/2025 08:10:30 | 785.4 | 0 | 0 | 64 | 1119.9 | 57.08 | 63.92 | 44 | 43.2 | 5 | 400804 | 100.13 | 50.04 | -0.99 | 0.12 | 0.18 | 72.6 | 57 | 0.61 | 0.52 | 162 | 0.08 | - | 204.98 | 0.15 | 84.51 | 24.4 | 27.6
26 | 29/08/2025 08:05:30 | 782.63 | 0 | 0 | 50.24 | 1118.6 | 45.81 | 51.24 | 39 | 38.3 | 4 | 400799 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.11 | 0.14 | 58.64 | 58.3 | 0.54 | 0.46 | 126 | 0.07 | - | 165.56 | 0.13 | 83.41 | 24.3 | 26.7
25 | 29/08/2025 08:00:30 | 787.43 | 0 | 0 | 31.78 | 1105.2 | 29.36 | 32.45 | 35 | 34.7 | 3 | 400795 | 97.93 | 50.08 | 0.99 | 0.1 | 0.09 | 38.68 | 57.6 | 0.49 | 0.41 | 69 | 0.06 | - | 109.22 | 0.12 | 83.04 | 24.2 | 26.5
24 | 29/08/2025 07:55:30 | 791.83 | 0 | 0 | 35.37 | 1110.2 | 32.36 | 35.92 | 32 | 31.9 | 2 | 400792 | 98.46 | 50.06 | 0.99 | 0.09 | 0.1 | 42.58 | 59 | 0.44 | 0.38 | 78 | 0.06 | - | 120.22 | 0.11 | 82.13 | 24.2 | 26.5
23 | 29/08/2025 07:50:30 | 801.2 | 0 | 0 | 27.25 | 1102 | 25.03 | 27.58 | 30 | 29.5 | 3 | 400790 | 98.79 | 49.99 | -0.99 | 0.08 | 0.08 | 32.47 | 56.3 | 0.42 | 0.35 | 49 | 0.05 | - | 91.67 | 0.1 | 83.04 | 24.2 | 26.6
22 | 29/08/2025 07:45:30 | 790.87 | 0 | 0 | 42.72 | 1118.8 | 38.95 | 43.57 | 27 | 26.5 | 4 | 400787 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.18 | 57.9 | 0.38 | 0.32 | 103 | 0.05 | - | 138.83 | 0.09 | 82.86 | 24.1 | 26.5
21 | 29/08/2025 07:40:30 | 790.13 | 0 | 0 | 43.92 | 1118.2 | 39.7 | 44.4 | 23 | 22.7 | 3 | 400783 | 98.92 | 50.03 | 0.99 | 0.06 | 0.12 | 51.06 | 57.9 | 0.32 | 0.27 | 105 | 0.04 | - | 144.16 | 0.08 | 81.17 | 24 | 26.1
20 | 29/08/2025 07:35:30 | 791.8 | 0 | 0 | 35.71 | 1108.7 | 32.45 | 35.98 | 20 | 19.4 | 3 | 400780 | 99.25 | 49.96 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 42.09 | 58.2 | 0.28 | 0.24 | 80 | 0.03 | - | 118.84 | 0.07 | 81.83 | 23.9 | 25.6
19 | 29/08/2025 07:30:30 | 788.67 | 0 | 0 | 28.45 | 1109.8 | 26.15 | 29.02 | 17 | 16.6 | 2 | 400777 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 35.04 | 59.7 | 0.24 | 0.2 | 59 | 0.02 | - | 98.93 | 0.06 | 81.35 | 23.8 | 25.2
18 | 29/08/2025 07:25:30 | 785.1 | 0 | 0 | 21.96 | 1103.3 | 20.78 | 22.93 | 15 | 14.6 | 2 | 400775 | 95.78 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 27.14 | 57.9 | 0.21 | 0.18 | 40 | 0.02 | - | 76.62 | 0.05 | 79.9 | 23.8 | 24.9
17 | 29/08/2025 07:20:30 | 785.77 | 0 | 0 | 25.12 | 1115.7 | 22.98 | 25.64 | 13 | 12.5 | 2 | 400773 | 97.97 | 49.98 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 30.01 | 56.2 | 0.18 | 0.15 | 46 | 0.01 | - | 84.73 | 0.05 | 81.56 | 23.7 | 24.6
16 | 29/08/2025 07:15:30 | 791.67 | 0 | 0 | 24.35 | 1114.8 | 22.22 | 24.77 | 11 | 10.4 | 2 | 400771 | 98.31 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.85 | 59.2 | 0.15 | 0.13 | 41 | 0.01 | - | 81.46 | 0.04 | 81.73 | 23.6 | 24.3
15 | 29/08/2025 07:10:30 | 790.73 | 0 | 0 | 22.38 | 1109.8 | 20.57 | 22.83 | 9 | 8.5 | 2 | 400769 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 27.53 | 57.5 | 0.13 | 0.11 | 38 | 0.01 | - | 77.71 | 0.03 | 81.97 | 23.5 | 24
14 | 29/08/2025 07:05:30 | 786.83 | 0 | 0 | 19.82 | 1089.2 | 18.72 | 20.39 | 7 | 6.7 | 1 | 400767 | 97.22 | 49.94 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 24.58 | 56.2 | 0.1 | 0.08 | 28 | 0 | - | 69.38 | 0.03 | 79.05 | 23.5 | 23.6
13 | 29/08/2025 07:00:30 | 790.3 | 0 | 0 | 17.6 | 1078.9 | 16.64 | 17.95 | 6 | 5.2 | 2 | 400766 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.53 | 54.1 | 0.08 | 0.07 | 20 | 0 | - | 60.79 | 0.02 | 84.7 | 23.4 | 23.4
12 | 29/08/2025 06:55:30 | 790 | 0 | 0 | 14.18 | 1077.5 | 12.93 | 13.94 | 4 | 3.9 | 1 | 400764 | 101.76 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.46 | 52 | 0.06 | 0.05 | 12 | 0 | - | 52.12 | 0.02 | 75.29 | 23.4 | 23.1
11 | 29/08/2025 06:50:30 | 790.03 | 0 | 0 | 12.39 | 1085.3 | 11.64 | 12.64 | 3 | 2.8 | 1 | 400763 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.5 | 50 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 43.76 | 0.01 | 77 | 23.3 | 22.9
10 | 29/08/2025 06:45:30 | 788.2 | 0 | 0 | 9.22 | 1062.3 | 8.85 | 9.4 | 2 | 1.9 | 0 | 400762 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.01 | 47.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 36.73 | 0.01 | 70.58 | 23.3 | 22.7
9 | 29/08/2025 06:40:30 | 786.17 | 0 | 0 | 7.17 | 1046 | 6.99 | 7.31 | 2 | 1.2 | 1 | 400762 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.32 | 45.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 29.13 | 0.01 | - | 23.3 | 22.5
8 | 29/08/2025 06:35:30 | 791.63 | 0 | 0 | 5.21 | 1032.3 | 5.15 | 5.31 | 1 | 0.7 | 0 | 400761 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 7.96 | 43.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 22.46 | 0 | 94.11 | 23.3 | 22.4
7 | 29/08/2025 06:30:30 | 790.83 | 0 | 0 | 2.3 | 1044.9 | 2.25 | 2.35 | 1 | 0.4 | 0 | 400761 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 3.27 | 41.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 9.22 | 0 | - | 23.3 | 22.3
6 | 29/08/2025 06:25:30 | 793.63 | 0 | 0 | 1.79 | 1034.5 | 1.9 | 1.97 | 1 | 0.2 | 0 | 400761 | 91 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.49 | 38.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.2 | 22.1
5 | 29/08/2025 06:20:30 | 795.77 | 0 | 0 | 1.02 | 881.4 | 1.62 | 1.43 | 1 | 0.1 | 0 | 400761 | 71.53 | 49.98 | -0.81 | 0 | 0 | 1.58 | 35.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 23.2 | 22.1
4 | 29/08/2025 06:15:30 | 798.93 | 0 | 0 | 0.51 | 819.1 | 0.42 | 0.92 | 1 | 0.1 | 1 | 400761 | 55.31 | 49.99 | 0.17 | 0 | 0 | 0.81 | 32.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 23.3 | 22.1
3 | 29/08/2025 06:10:30 | 802.4 | 0 | 0 | 0 | 774.8 | 0.62 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 400760 | 0 | 49.97 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
2 | 29/08/2025 06:05:30 | 800.83 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400760 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
1 | 29/08/2025 06:00:30 | 796.57 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400760 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.93 | - | - | 386.65 | - | - | -